## Как читать
Книга «Модель расчёт v2» — стационарная часть математической модели местной вытяжной вентиляции сварочного участка
Версия 12.10.2026. Каждая цифра здесь считается формулой Excel — можно поменять синюю ячейку и увидеть, как меняется всё остальное.
ЦВЕТА
Синий шрифт на жёлтом — исходные данные (их можно менять). У каждого — источник в последней колонке.
Чёрный шрифт — формула. Зелёный — формула-ссылка на ячейку другого листа.
Оранжевая заливка — число, которое посчитало расчётное ядро (программа на TypeScript, папка vent-sim). Нужно только для сверки на листе «8 Сверка».
СТАТУСЫ ИСТОЧНИКОВ
[Н] — норматив РФ (ГОСТ, СП, СанПиН, методика из перечня Минприроды). [С] — российский справочник или учебник.
[Д] — допущение демонстрационного примера (заменяется паспортом оборудования реального объекта). [А] — параметр, выбранный автором (проверена чувствительность).
[П] — источник найден, но страницу/таблицу надо сверить по бумажной книге. [М] — инженерная модель (приём расчёта, не норматив).
ПОРЯДОК ЛИСТОВ = ПОРЯДОК РАСЧЁТА
1 Исходные — все входные величины в одном месте.
2 Выделения — сколько вредных веществ выделяет сварка: расход проволоки от тока → граммы в час каждого вещества → сколько ловит отсос, сколько уходит в цех.
3 СП 60 — сколько воздуха надо подать в цех, чтобы концентрация не превысила ПДК (формула СП 60.13330.2020). Главное: местные отсосы тоже уносят воздух из цеха, их расход вычитается.
4 Таблицы Идельчика — заслонка ζ(α) (диагр. 9-17), коэффициент A₁ отвода (диагр. 6-1), диффузор при n = 2 (диагр. 5-2).
5 Потери — потери давления на КАЖДОМ элементе сети (зонт, воздуховод, отводы, заслонка, тройники, переходы, фильтр, выход) при пусконаладочном режиме 3 × 1500 м³/ч.
Там же проверка: по закону сохранения энергии сумма потерь по пути от любого поста до выброса должна равняться давлению вентилятора.
6 Вентилятор — давление по характеристике и законам подобия, мощность на валу, КПД двигателя и частотника, электрическая мощность.
7 Тепло — сколько тепла уходит на нагрев приточного воздуха (весь удалённый воздух замещается подогретым наружным).
8 Сверка — Excel против ядра: если разница < 0,1 %, ячейка зелёная.
9 Результаты смены — итоги динамического расчёта 8-часовой смены (в Excel их не повторить: нужен шаг по времени 1 с × 28 800 шагов, это делает ядро).
10 Регулирование — пусконаладка предлагаемой системы (почему углы 0/5/8°) и стандарта (углы при номинальной частоте), один шаг ПИ-регулятора заслонки с подстановкой, правило частотника, скорость привода.
11 Динамика — как растёт концентрация в цехе после включения постов: C(t), постоянная времени τ = V/L. Зачем нужны размеры цеха.
Источники — все нормативы и справочники со ссылками на тексты и статусом актуальности.
ЧЕГО В EXCEL НЕТ И ПОЧЕМУ
Решение сети (какой расход установится при данных углах заслонок) — это система нелинейных уравнений, её решает ядро методом Ньютона. Excel берёт готовые расходы постов и ПРОВЕРЯЕТ, что они действительно решение (баланс давлений по всем путям).
Регуляторы (ПИ-регулятор заслонок, частотник, общеобменная по датчикам) работают во времени — только в ядре. Их результаты — лист 9, их правила с подстановкой (один шаг) — лист 10, сверка шага с ядром — лист 8.
ЧТО ИСПРАВЛЕНО 11.10.2026 (честно)
1. Общеобменная вентиляция считалась без учёта воздуха местных отсосов (L_wz в формуле СП 60). Ошибка в запас, но завышала общеобменную на 4500 м³/ч (3 поста): 12 601 → 8 101 м³/ч. В дипломе это не ошибка: там переносной электрофильтр возвращает воздух в цех (L_wz = 0) — см. лист 3, последний раздел.
Следствие: прежние цифры экономии тепла от общеобменной по потребности (−37…−56 %) были завышены. Пересчитано (лист 9).
2. Боковой вход тройника: в формуле Идельчика есть поправка A (0,55…1 в зависимости от F_б/F_с и Q_б/Q_с). Было A = 1 — завышало потери бокового входа до 1,8 раза при F_б/F_с > 0,35.
3. Энергия вентилятора общеобменной: при регулировании по выделениям расход бывает больше расчётного; вентилятор теперь подбирается на максимальный расход (иначе мощность считалась при нереальном давлении).

## Источники
Источники: нормативы и справочники, на которых стоит каждая формула и каждое число
Актуальность нормативов проверена 11.10.2026. Ссылка ведёт на текст документа или на его карточку в официальном каталоге. [Н] — норматив РФ, [С] — справочник/учебник.
№ | Документ | Что из него взято | Где в книге | Статус на 10.2026 | Ссылка
1 | СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (с изм. № 1–6) [Н] | Прил. Г, ф. (Г.2) — воздухообмен по вредным веществам с учётом местных отсосов; п. 7.4.1 — запрет расчёта по кратности для рабочей зоны; п. 7.4.3 — суммирование однонаправленных веществ; п. 5.11 — приток ≤ 30 % ПДК | лист 3 | действует; использованные пункты изменениями 1–6 не затронуты | https://base.garant.ru/400536193/
2 | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [Н] | Табл. 2.1 — ПДК в воздухе рабочей зоны: Mn в сварочном аэрозоле 0,6/0,2; Fe₂O₃ 6; SiO₂ 3/1; табл. 1.1 — ПДК атмосферного воздуха (фон притока) | листы 1, 3 | действует (ред. от 24.12.2025), срок — до 01.03.2027 | https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/
3 | ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности» [Н] | П. 2.11.1 — местный отсос сварочного стола не менее 1500 м³/ч | листы 1, 10 | действует | https://meganorm.ru/Index1/7/7136.htm
4 | ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» [Н] | Табл. 1 — микроклимат: категория IIб, холодный период — 17–19 °C; п. 3.4 — Σ C/ПДК ≤ 1 | лист 1 | действует | https://legalacts.ru/doc/gost-121005-88-mezhgosudarstvennyi-standart-sistema-standartov-bezopasnosti/
5 | ГОСТ Р 56164-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчёта выбросов при сварочных работах на основе удельных показателей» [Н] | Табл. 1 — удельные выделения на 1 кг проволоки Св-08Г2С (10,0 / 7,67 / 1,90 / 0,43 г/кг) | листы 1, 2 | действует с 01.07.2015 | https://cn.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5484995
6 | Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей). — СПб.: НИИ Атмосфера, 1997 (изд. 2021) [Н] | Табл. 1 — те же удельные выделения; разд. 2.1, прим. 1 — η = 0,8 при отсутствии данных | листы 1, 2 | в перечне методик Минприроды (распоряжение № 35-р от 14.12.2020) | PDF издания 2021 г. — у автора
7 | СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» [Н] | Табл. 5.1 — Москва: средняя температура отопительного периода −1,7 °C, продолжительность 202 сут | листы 1, 7 | действует | текст сверен 11.10.2026 (PDF — у автора)
8 | ГОСТ 10921-2017 «Вентиляторы радиальные и осевые. Методы аэродинамических испытаний» [Н] | Разд. 14 — пересчёт характеристики на другую частоту (Q ~ n, p ~ n²); стандартные условия ρ = 1,2 кг/м³ | листы 1, 6 | действует | https://meganorm.ru/Index/69/69841.htm
9 | ГОСТ IEC 60034-30-1-2016 «Машины электрические вращающиеся. Классы КПД» [Н] | Табл. 1 — КПД двигателя IE3 2,2 кВт, 4 полюса: 86,7 % | лист 6 | действует | https://cn.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6316233
10 | ГОСТ 7192-89 «Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости ГСП» [Н] | Ряд времени полного хода (… 8; 10; 15; 25; 30; 63 … с) | лист 10 | действует | https://dnaop.com/html/69390/doc-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7192-89
11 | Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / под ред. М.О. Штейнберга. — 3-е изд. — М.: Машиностроение, 1992. — 672 с. [С] | Диагр. 3-6 (с. 127) — вход в зонт; 5-2 (с. 211) и ф. (5-6), (5-7) — диффузор; 6-1 (с. 277–278) — отводы; 7-4 (с. 346) и табл. 7-1 (с. 335) — тройники; 9-17 (с. 452–453) — заслонка | листы 4, 5 | справочник; страницы сверены по книге | книга (PDF — у автора)
12 | Альтшуль А.Д. Гидравлические сопротивления. — М.: Недра, 1982 [С] | Формула трения λ = 0,11·(kэ/d + 68/Re)^0,25 | лист 5 | справочник | книга
13 | Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч. 3, кн. 2 / под ред. Н.Н. Павлова, Ю.И. Шиллера. — М.: Стройиздат, 1992 [С] | Шероховатость стальных воздуховодов kэ = 0,1 мм | листы 1, 5 | справочник [П: страница] | книга
14 | Соколов Г.Н. и др. Технология и материалы для сварки и наплавки. — Волгоград: ВолгГТУ, 2016 [С] | Ф. (3.22) — коэффициент расплавления α_р | лист 2 | учебное пособие [П: страница] | книга
15 | Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. — М.: Наука, 1972 [С] | Вязкость ν = 15,06·10⁻⁶ м²/с и теплоёмкость c = 1,005 кДж/(кг·°C) воздуха при 20 °C | лист 1 | справочник | книга
16 | Ужов В.Н., Мягков Б.И. Очистка промышленных газов фильтрами. — М.: Химия, 1970 [С] | Сопротивление фильтра пропорционально расходу (закон Дарси) | лист 5 | справочник | книга
17 | Копылов И.П. Электрические машины: учебник [С] | Разделение потерь двигателя на постоянные и переменные — КПД при неполной загрузке | лист 6 | учебник [П: страница] | книга
Зарубежные источники в расчёте не используются, кроме типовой таблицы КПД частотника (US DOE) — до паспорта ПЧ (лист 6).

## 1 Исходные
Исходные данные
Все величины, от которых зависит расчёт. Меняйте только синие ячейки. Источник каждой — в колонке H.
№ | Величина | Обозн. | Значение | Ед. | Формула (как в книге) | Простыми словами — что это и зачем | Источник / статус
Воздух
1 | Плотность воздуха | ρ | 1.2 | кг/м³ | — | Сколько весит кубометр воздуха. 1,2 — стандартные условия, при которых испытывают вентиляторы. | ГОСТ 10921-2017, разд. 14 [Н]
2 | Кинематическая вязкость воздуха (20 °C) | ν | 1.506e-05 | м²/с | — | Насколько воздух «вязкий». Нужна для числа Рейнольдса (режим течения). | Варгафтик Н.Б., 1972 [С][П]
3 | Теплоёмкость воздуха | c | 1.005 | кДж/(кг·°C) | — | Сколько тепла надо, чтобы нагреть 1 кг воздуха на 1 °C. | Варгафтик Н.Б., 1972 [С][П]
Воздуховоды
4 | Эквивалентная шероховатость стали | kэ | 0.0001 | м | — | Насколько шершавая стенка воздуховода — влияет на трение. | Справочник проектировщика, ч. 3, кн. 2, 1992; Альтшуль, 1982 [С][П]
5 | Минимальная транспортная скорость | w_мин | 8 | м/с | — | Ниже этой скорости сварочная пыль начинает оседать в воздуховоде. | Боломатов В.Н., АВОК, 2021, № 3, табл. 4 (8–14 м/с) [С]
Сварка
6 | Число постов | n | 3 | шт | — | Сколько сварщиков работает одновременно (расчётный случай — все сразу). | Демо-пример (диплом) [Д]
7 | Сварочный ток | I | 225 | А | — | Ток полуавтомата. Чем больше ток, тем больше плавится проволоки и больше дыма. | Режим для Ø1,2 мм [Д]
8 | Диаметр проволоки | d | 1.2 | мм | — |  | Св-08Г2С Ø1,2 [Д]
9 | Вылет электрода | l | 15 | мм | — | Длина проволоки от токоподвода до дуги (10–20 мм). | Соколов и др., ВолгГТУ, 2016 [С]
10 | Расход местного отсоса на пост | Q_тр | 1500 | м³/ч | — | Минимум по ГОСТ для сварочного стола. | ГОСТ 12.3.003-86, п. 2.11.1 [Н]
11 | Эффективность местного отсоса | η | 0.8 | — | — | Какую долю дыма ловит отсос. Остальное (20 %) уходит в цех. | Методика 1997 (приказ Госкомэкологии № 158), разд. 2.1, прим. 1 [Н]
Удельные выделения, г на 1 кг проволоки Св-08Г2С (сварка в CO₂)
12 | Сварочный аэрозоль (всего) | g_аэр | 10 | г/кг | — | Сколько всего дыма (твёрдых частиц) на килограмм проволоки. | Методика 1997, табл. 1 [Н]
13 | в т.ч. железа оксид | g_Fe | 7.67 | г/кг | — |  | там же [Н]
14 | в т.ч. марганец и его соединения | g_Mn | 1.9 | г/кг | — | Самое вредное в сварочном дыме — по нему считается вентиляция. | Методика 1997 (изд. 2021), табл. 1, столбец 5 «марганец и его соединения» — по Mn, без пересчёта на MnO₂ [Н] (сверено)
15 | в т.ч. пыль с SiO₂ | g_SiO₂ | 0.43 | г/кг | — |  | там же [Н]
ПДК (рабочая зона) и фон в приточном воздухе
16 | ПДК марганца (сварочный аэрозоль, Mn ≤ 20 %), среднесменная | ПДК_Mn | 0.2 | мг/м³ | — | Предельная концентрация в воздухе рабочей зоны. Берём среднесменную (строже максимально разовой 0,6) — в запас. | СанПиН 1.2.3685-21, табл. 2.1 [Н] (сверено)
17 | Марганец в приточном (наружном) воздухе | q_пр,Mn | 0.001 | мг/м³ | — | Сколько марганца уже есть в наружном воздухе. Берём ПДК атмосферы — верхняя оценка. | СанПиН 1.2.3685-21, табл. 1.1, поз. 302 [Н]; СП 60, п. 5.11
18 | ПДК железа оксида | ПДК_Fe | 6 | мг/м³ | — |  | СанПиН 1.2.3685-21, табл. 2.1, стр. 1031 «диЖелезо триоксид», Ф, 4 кл. [Н] (сверено)
19 | Железа оксид в приточном воздухе | q_пр,Fe | 0.04 | мг/м³ | — |  | СанПиН, табл. 1.1 (ПДК с.с. атм.) [П]
20 | ПДК кремния диоксида аморфного (аэрозоль конденсации), с.с. | ПДК_SiO₂ | 1 | мг/м³ | — |  | СанПиН 1.2.3685-21, табл. 2.1, стр. 1150 (3/1 мг/м³) [Н] (сверено)
Климат (холодный период) и помещение
21 | Температура в цехе | t_в | 18 | °C | — | Середина оптимума 17–19 °C для работ категории IIб. | ГОСТ 12.1.005-88, табл. 1: категория IIб, холодный период — оптимум 17–19 °C [Н] (сверено)
22 | Средняя температура отопительного периода (Москва) | t_оп | -1.7 | °C | — | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период. | СП 131.13330.2025, табл. 5.1 [Н]
23 | Продолжительность отопительного периода | z_оп | 202 | сут | — |  | СП 131.13330.2025, табл. 5.1 [Н]
24 | Длительность смены | t_см | 8 | ч | — |  | [Д]
25 | Объём цеха | V | 16588.8 | м³ | 48 × 24 × 14,4 м | Нужен для динамики (как быстро растёт концентрация), на стационарный расчёт не влияет. | Диплом [Д]

## 2 Выделения
Выделение вредных веществ при сварке
Шаг 1: по току считаем, сколько проволоки плавится в час. Шаг 2: умножаем на удельные выделения из Методики. Шаг 3: делим — η ловит отсос, (1 − η) уходит в цех.
№ | Величина | Обозн. | Значение | Ед. | Формула (как в книге) | Простыми словами — что это и зачем | Источник / статус
Расход проволоки
1 | Коэффициент расплавления | α_р | 9.7766 | г/(А·ч) | α_р = 9,05 + 3,1·10⁻⁴·I·l/d² | Сколько граммов проволоки плавит каждый ампер за час. Растёт с током и вылетом (проволока подогревается током). | Соколов Г.Н. и др. Технология и материалы для сварки и наплавки. ВолгГТУ, 2016, ф. (3.22) [С][П]
2 | Расход проволоки | B | 2.1997 | кг/ч | B = α_р·I / 1000 | Килограммы проволоки в час на одном посту. | там же
Выделение на одном посту (дуга горит)
3 | Аэрозоль | G_аэр | 21.9973 | г/ч | G = g·B | Граммов дыма в час. | Методика 1997, разд. 2.1, ф. (2.1) [Н]
4 | Марганец | G_Mn | 4.1795 | г/ч | G = g·B |  | там же
5 | Железа оксид | G_Fe | 16.8719 | г/ч | G = g·B |  | там же
6 | Пыль с SiO₂ | G_SiO₂ | 0.94588 | г/ч | G = g·B |  | там же
7 | Проверка: сумма компонентов = аэрозоль |  | 0 | г/кг | Σg_i − g_аэр | Должно быть 0: в Методике аэрозоль = сумма твёрдых компонентов. Это проверка, что числа переписаны без ошибки. | проверка
Куда уходит марганец (все посты)
8 | Выделяется на всех постах | ΣG_Mn | 12538.4414 | мг/ч | n·G_Mn
9 | Ловят местные отсосы | η·ΣG | 10030.7531 | мг/ч | η·ΣG | Уходит через отсос → фильтр → выброс. | Методика 1997, разд. 2.1 [Н]
10 | Поступает в воздух цеха | m_по | 2507.6883 | мг/ч | (1 − η)·ΣG | Вот это и должна разбавить вентиляция — это m_по в формуле СП 60. | СП 60.13330.2020 (обозначение m_po) [Н]
11 | Железа оксид в воздух цеха | m_Fe | 10123.1416 | мг/ч | (1 − η)·n·G_Fe
12 | SiO₂ в воздух цеха | m_SiO₂ | 567.5295 | мг/ч | (1 − η)·n·G_SiO₂
Оседание аэрозоля (коэффициент 0,4 по Методике, разд. 2.3) в базовом расчёте НЕ учитывается — это запас. Вариант с оседанием посчитан в ядре (лист 9).

## 3 СП 60
Воздухообмен по СП 60.13330.2020 (ассимиляция вредных веществ)
Формула СП 60 (та же — СНиП 2.04.05-91*, прил. 17): L = L_wz + (m_по − L_wz·(q_wz − q_пр)) / (q_l − q_пр). L — сколько всего воздуха надо удалить из цеха (= подать притоком). Сюда входят и местные отсосы L_wz, поэтому общеобменная = L − L_wz.
№ | Величина | Обозн. | Значение | Ед. | Формула (как в книге) | Простыми словами — что это и зачем | Источник / статус
Марганец (лимитирующее вещество)
1 | Воздух, удаляемый местными отсосами | L_wz | 4500 | м³/ч | L_wz = n·Q_тр | Отсосы уносят воздух из цеха вместе с остатком дыма — этот воздух тоже участвует в разбавлении. | СП 60.13330.2020 [Н]
2 | Допустимая концентрация в рабочей зоне | q_wz | 0.2 | мг/м³ | q_wz = ПДК |  | СП 60, ГОСТ 12.1.005-88 [Н]
3 | Концентрация в приточном воздухе | q_пр | 0.001 | мг/м³
4 | Концентрация в воздухе, удаляемом из верхней зоны | q_l | 0.2 | мг/м³ | q_l = q_wz (допущение) | Принято, что воздух перемешан полностью. На деле сварочный дым поднимается и наверху концентрация больше — значит реальный расход меньше, допущение идёт в запас. | [Д] — в запас
5 | Весь воздухообмен (приток = вся вытяжка) | L | 12601.4486 | м³/ч | L = L_wz + (m_по − L_wz·(q_wz − q_пр))/(q_l − q_пр) | Сколько воздуха надо удалить всего, чтобы марганца было не больше ПДК. | СП 60.13330.2020 [Н]
6 | Общеобменная вытяжка (сверх местных отсосов) | L_оо | 8101.4486 | м³/ч | L_оо = L − L_wz | Столько должен удалять вентилятор общеобменной вентиляции.
7 | Проверка: при q_l = q_wz формула упрощается | L | 12601.4486 | м³/ч | L = m_по/(q_wz − q_пр) | Должно совпасть с L выше — значит формула введена верно. | алгебра
8 | Проверка: концентрация при найденном L | C | 0.2 | мг/м³ | C = q_пр + m_по/L | Должно получиться ровно ПДК (0,2). | баланс массы
9 | Как было в модели до 11.10.2026 (ОШИБКА для центральной вытяжки) | L_оо,стар | 12601.4486 | м³/ч | L_оо = m_по/(ПДК − q_пр) | Весь потребный воздух отдавали общеобменной и ещё добавляли местные отсосы сверху — воздух отсосов считался дважды. Для схемы с возвратом воздуха (диплом) эта формула верна — см. ниже. | ошибка — в запас
10 | Перерасход из-за ошибки | ΔL | 4500 | м³/ч | L_оо,стар − L_оо | Ровно расход местных отсосов.
Другие вещества — проверка, что лимитирует марганец
11 | Весь воздухообмен по железа оксиду | L_Fe | 1698.5137 | м³/ч | L = m/(ПДК − q_пр) | Меньше, чем по марганцу — значит определяет марганец. | СП 60 [Н]
12 | Весь воздухообмен по SiO₂ | L_SiO₂ | 567.5295 | м³/ч | L = m/ПДК |  | СП 60 [Н]
13 | Расчётный (наибольший) | L_расч | 12601.4486 | м³/ч | max по веществам | Если вещества однонаправленного действия — по СП 60 расходы СКЛАДЫВАЮТСЯ (Σ m_i/(ПДК_i − q_пр,i)). Mn, Fe₂O₃ и SiO₂ к одной группе не относятся. | СП 60.13330.2020 [Н]
Схема диплома: переносной электрофильтр с возвратом очищенного воздуха в цех (L_wz = 0)
14 | Степень очистки аэрозоля фильтром агрегата | η_ф | 1 | — |  | 1 — идеальный фильтр. Реальное значение — из паспорта агрегата. Газы (HF, CO, NO₂) электрофильтр не задерживает: для них η_ф = 0. | паспорт [Д]
15 | Mn в воздух цеха: мимо отсоса + проскок фильтра | m_по | 2507.6883 | мг/ч | m = [(1 − η) + η(1 − η_ф)]·ΣG | Фильтр возвращает воздух в цех вместе с тем, что не поймал. | баланс массы
16 | Весь воздухообмен = общеобменная (отсосы воздух не удаляют) | L = L_оо | 12601.4486 | м³/ч | L = m/(q_wz − q_пр), L_wz = 0 | При η_ф = 1 — ровно столько же воздуха, сколько при центральной вытяжке (L выше). Значит, и тепло то же. Разница — только кто удаляет воздух. | СП 60 [Н]
17 | Во сколько раз больше, чем при выбросе наружу |  | 1 | — |  | При η_ф = 0,95 → 1,2 раза.
Норматив: СНиП 41-01-2003, п. 7.4.4 — рециркуляция не допускается из систем местных отсосов вредных веществ; исключение — местные отсосы пылевоздушных смесей после очистки от пыли. Для сварочного аэрозоля с Mn (2-й класс) и газами — сверить по действующему СП 60.13330.2020, разд. 7.4 [П].
Что ещё требует СП 60 и как это учтено
1) Расходы определяются отдельно для тёплого и холодного периодов — в модели считается холодный (по нему максимальные затраты тепла). 2) Теплопоступления от дуги на расход по вредным веществам не влияют (одинаковы во всех режимах) — не моделируются. 3) Рециркуляция не применяется: Mn — 2-й класс опасности. 4) Минимум наружного воздуха на человека (СП 60, прил. [П: номер]) — десятки м³/ч; у нас ≥ 1500 м³/ч на сварщика — выполняется с большим запасом. 5) Местные отсосы и общеобменная вытяжка компенсируются притоком того же расхода — поэтому тепло считается от L (лист 7).

## 4 Таблицы
Характеристика дроссель-клапана (круглый воздуховод): угол → ζ
0° — открыта, 90° — закрыта. Между точками таблицы ζ интерполируется по логарифму (ζ растёт почти экспоненциально): ln ζ = ln ζ₀ + (α − α₀)/(α₁ − α₀)·(ln ζ₁ − ln ζ₀). Источник: Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. 3-е изд. — М.: Машиностроение, 1992, диагр. 9-17, с. 453, кривая 2 (D̄ = 1,0) — сверено; 0° — [Д] (в таблице для кривой 2 нет); 90° — [Д] утечка закрытой заслонки.
α, ° | ζ | ln ζ | Комментарий
0 | 0.2 | -1.6094 | [Д] нет в табл.
10 | 0.52 | -0.65393 | Идельчик, диагр. 9-17
20 | 1.54 | 0.43178 | Идельчик, диагр. 9-17
30 | 4.5 | 1.5041 | Идельчик, диагр. 9-17
40 | 11 | 2.3979 | Идельчик, диагр. 9-17
50 | 29 | 3.3673 | Идельчик, диагр. 9-17
60 | 105 | 4.654 | Идельчик, диагр. 9-17
70 | 625 | 6.4378 | Идельчик, диагр. 9-17
90 | 10000 | 9.2103 | [Д] закрыто (утечка)
Коэффициент A₁ отвода от угла поворота δ — Идельчик, 1992, диагр. 6-1, с. 278 (таблица), сверено
δ, ° | A₁
0 | 0
20 | 0.31
30 | 0.45
45 | 0.6
60 | 0.78
75 | 0.9
90 | 1
110 | 1.13
130 | 1.2
150 | 1.28
180 | 1.4
Диффузор круглый в сети, ζ_д при n = F₁/F₀ = 2, l₀/D₀ = 0 — Идельчик, 1992, диагр. 5-2, с. 211, сверено. Строки — Re·10⁻⁵, столбцы — α, °
Re | ln Re | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180
50000 | 10.8198 | 0.148 | 0.135 | 0.121 | 0.112 | 0.107 | 0.109 | 0.12 | 0.141 | 0.191 | 0.315 | 0.331 | 0.326 | 0.315 | 0.308 | 0.298
100000 | 11.5129 | 0.12 | 0.106 | 0.09 | 0.083 | 0.08 | 0.088 | 0.102 | 0.122 | 0.196 | 0.298 | 0.297 | 0.286 | 0.283 | 0.279 | 0.276
200000 | 12.2061 | 0.093 | 0.082 | 0.07 | 0.068 | 0.062 | 0.062 | 0.063 | 0.073 | 0.12 | 0.229 | 0.279 | 0.268 | 0.268 | 0.265 | 0.263
400000 | 12.8992 | 0.079 | 0.068 | 0.056 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.051 | 0.051 | 0.068 | 0.12 | 0.271 | 0.272 | 0.272 | 0.268 | 0.268

## 5 Потери
Потери давления на каждом элементе сети — режим пусконаладки: 3 поста по 1500 м³/ч
Общая формула: Δp = ζ·p_д, p_д = ρw²/2 (динамическое давление), w = Q/F. Для воздуховода ζ = λ·l/d (трение), λ — по Альтшулю: λ = 0,11·(kэ/d + 68/Re)^0,25. Для тройников ζ отнесён к скорости в ОБЩЕМ (сборном) канале — поэтому для них w и p_д считаются по d_с и Q_с. Расходы постов (синие, колонка G в строках «зонт») — это решение сети из ядра при углах заслонок пусконаладки; Excel их не решает, а ПРОВЕРЯЕТ: сумма потерь по пути каждого поста должна равняться давлению вентилятора (лист 6). Расходы участков коллектора — сумма постов (закон сохранения массы).
№ | Участок | Элемент | Тип | d (d₁), м | l, м | Q, м³/ч | Q_с, м³/ч (общий канал) | Q_б, м³/ч (боковой поток) | Параметр 1 | Параметр 2 | d расч., м | w, м/с | Re | λ | ζ | p_д, Па | Δp, Па (Excel) | Δp, Па (ядро) | Разница, Па | Формула ζ / пояснение | Источник | k_Re (отвод) / ζ₂ (диффузор) | k_Δ (отвод)
1 | post1 | hood1 | local | 0.2 |  | 1499.2931 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 13.2567 | 176051.2823 |  | 0.2 | 105.4434 | 21.0887 | 21.0887 | 7.334e-08 | Вход через конический коллектор (раструб) α = 60°: ζ = 0,25 при l/D = 0,15 и 0,17 при l/D = 0,25 — принято 0,2 (параметр 1). Без раструба (острая кромка) — 0,5. | Идельчик, 1992, диагр. 3-6, с. 127 [С] — сверено; геометрия [Д]
2 | post1 | branch1 | duct | 0.2 | 6 | 1499.2931 |  |  |  |  | 0.2 | 13.2567 | 176051.2823 | 0.018979 | 0.56938 | 105.4434 | 60.0375 | 60.0375 | -8.4424e-07 | Трение по длине: ζ = λ·l/d. λ: Re ≤ 2000 — 64/Re; Re ≥ 4000 — Альтшуль 0,11(kэ/d + 68/Re)^0,25; между — линейно (чтобы λ была непрерывной). | Дарси–Вейсбах; Альтшуль А.Д., 1982 [С]
3 | post1 | bend90_1 | bend | 0.2 |  | 1499.2931 |  |  | 90 | 1.5 | 0.2 | 13.2567 | 176051.2823 | 0.018979 | 0.23942 | 105.4434 | 25.245 | 25.245 | -5.1888e-07 | отвод 90°, R/D = 1,5. Стальной (шероховатый) воздуховод, п. 2 диагр. 6-1: ζ = k_Δ·k_Re·A₁·B₁. A₁ — по таблице (лист 4), B₁ = 0,21/(R/D)^2,5 при R/D ≤ 1, 0,21/(R/D)^0,5 при R/D > 1. k_Re = 1,3 − 0,29·ln(Re·10⁻⁵) при R/D > 0,7. k_Δ: Re 4·10⁴…2·10⁵ — λ_Δ/λ_гл (λ_гл = 1/(1,8 lg Re − 1,64)²), > 2·10⁵ — 1 + Δ̄·10³, сглажено по ln Re на границах [М]. Колонки W, X — k_Re, k_Δ. Параметр 1 = δ, °; 2 = R/D. | Идельчик, 1992, диагр. 6-1, с. 277–278 [С] — сверено | 1.136 | 1.2292
4 | post1 | bend45_1 | bend | 0.2 |  | 1499.2931 |  |  | 45 | 1.5 | 0.2 | 13.2567 | 176051.2823 | 0.018979 | 0.14365 | 105.4434 | 15.147 | 15.147 | 8.8672e-08 | отвод 45°, R/D = 1,5. Стальной (шероховатый) воздуховод, п. 2 диагр. 6-1: ζ = k_Δ·k_Re·A₁·B₁. A₁ — по таблице (лист 4), B₁ = 0,21/(R/D)^2,5 при R/D ≤ 1, 0,21/(R/D)^0,5 при R/D > 1. k_Re = 1,3 − 0,29·ln(Re·10⁻⁵) при R/D > 0,7. k_Δ: Re 4·10⁴…2·10⁵ — λ_Δ/λ_гл (λ_гл = 1/(1,8 lg Re − 1,64)²), > 2·10⁵ — 1 + Δ̄·10³, сглажено по ln Re на границах [М]. Колонки W, X — k_Re, k_Δ. Параметр 1 = δ, °; 2 = R/D. | Идельчик, 1992, диагр. 6-1, с. 277–278 [С] — сверено | 1.136 | 1.2292
5 | post1 | damper1 | damper | 0.2 |  | 1499.2931 |  |  | 0.12176 |  | 0.2 | 13.2567 | 176051.2823 |  | 0.20234 | 105.4434 | 21.3355 | 21.3355 | -9.4902e-07 | Дроссель-клапан: ζ(α) по таблице листа «4 Таблицы» с интерполяцией по ln ζ. Параметр 1 = угол α, °. | Идельчик, 1992, диагр. 9-17, кривая 2 [С] — сверено
6 | post1 | bend_end | bend | 0.2 |  | 1499.2931 |  |  | 90 | 1 | 0.2 | 13.2567 | 176051.2823 | 0.018979 | 0.29322 | 105.4434 | 30.9186 | 30.9186 | -3.2431e-07 | отвод 90° в торец коллектора. Стальной (шероховатый) воздуховод, п. 2 диагр. 6-1: ζ = k_Δ·k_Re·A₁·B₁. A₁ — по таблице (лист 4), B₁ = 0,21/(R/D)^2,5 при R/D ≤ 1, 0,21/(R/D)^0,5 при R/D > 1. k_Re = 1,3 − 0,29·ln(Re·10⁻⁵) при R/D > 0,7. k_Δ: Re 4·10⁴…2·10⁵ — λ_Δ/λ_гл (λ_гл = 1/(1,8 lg Re − 1,64)²), > 2·10⁵ — 1 + Δ̄·10³, сглажено по ln Re на границах [М]. Колонки W, X — k_Re, k_Δ. Параметр 1 = δ, °; 2 = R/D. | Идельчик, 1992, диагр. 6-1, с. 277–278 [С] — сверено | 1.136 | 1.2292
7 | post1 | trans1 | diffuser | 0.2 |  | 1499.2931 |  |  | 0.25 | 15 | 0.2 | 13.2567 | 176051.2823 | 0.018979 | 0.043975 | 105.4434 | 4.6369 | 4.6369 | 1.5679e-07 | Переход на больший диаметр (диффузор), к скорости в узком сечении d₁. n = (d₂/d₁)². ζ₂ — таблица при n = 2 (лист 4) по α и Re (интерполяция по α и ln Re); пересчёт на n по формулам Идельчика (5-6), (5-7): ζ = (ζ₂ − ζ_тр(2))·((1 − 1/n)/0,5)^1,92 + ζ_тр(n), ζ_тр = λ/(8 sin(α/2))·(1 − 1/n²) [М]. Колонка W — ζ₂. Параметр 1 = d₂, м; 2 = α, °. | Идельчик, 1992, диагр. 5-2, с. 211; ф. (5-6), (5-7), с. 192–193 [С] — сверено | 0.076096
8 | c1 | c1 | duct | 0.25 | 5 | 1499.2931 |  |  |  |  | 0.25 | 8.4843 | 140841.0258 | 0.018961 | 0.37922 | 43.1896 | 16.3783 | 16.3783 | -3.0373e-07 | Трение по длине: ζ = λ·l/d. λ: Re ≤ 2000 — 64/Re; Re ≥ 4000 — Альтшуль 0,11(kэ/d + 68/Re)^0,25; между — линейно (чтобы λ была непрерывной). | Дарси–Вейсбах; Альтшуль А.Д., 1982 [С]
9 | c1 | trans_c1 | diffuser | 0.25 |  | 1499.2931 |  |  | 0.315 | 15 | 0.25 | 8.4843 | 140841.0258 | 0.018961 | 0.053973 | 43.1896 | 2.3311 | 2.3311 | 1.1453e-07 | Переход на больший диаметр (диффузор), к скорости в узком сечении d₁. n = (d₂/d₁)². ζ₂ — таблица при n = 2 (лист 4) по α и Re (интерполяция по α и ln Re); пересчёт на n по формулам Идельчика (5-6), (5-7): ζ = (ζ₂ − ζ_тр(2))·((1 − 1/n)/0,5)^1,92 + ζ_тр(n), ζ_тр = λ/(8 sin(α/2))·(1 − 1/n²) [М]. Колонка W — ζ₂. Параметр 1 = d₂, м; 2 = α, °. | Идельчик, 1992, диагр. 5-2, с. 211; ф. (5-6), (5-7), с. 192–193 [С] — сверено | 0.090261
10 | c1 | teeP2 | teeStraight | 0.315 |  | 1499.2931 | 2998.7509 | 1499.4578 |  |  | 0.315 | 10.6887 | 223569.4629 |  | 0.52502 | 68.5496 | 35.9896 | 35.9896 | -1.0316e-06 | Тройник на слияние, проход. r = Q_б/Q_с (Q_б — боковой поток, колонка I). ζ = 1,55·r − r², к скорости в общем канале (d = d_с). | Идельчик, 1992, диагр. 7-4, с. 346 [С] — сверено
11 | post2 | hood2 | local | 0.2 |  | 1499.4578 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 13.2581 | 176070.6218 |  | 0.2 | 105.4666 | 21.0933 | 21.0933 | -4.1255e-07 | Вход через конический коллектор (раструб) α = 60°: ζ = 0,25 при l/D = 0,15 и 0,17 при l/D = 0,25 — принято 0,2 (параметр 1). Без раструба (острая кромка) — 0,5. | Идельчик, 1992, диагр. 3-6, с. 127 [С] — сверено; геометрия [Д]
12 | post2 | branch2 | duct | 0.2 | 6 | 1499.4578 |  |  |  |  | 0.2 | 13.2581 | 176070.6218 | 0.018979 | 0.56937 | 105.4666 | 60.05 | 60.05 | -2.3492e-06 | Трение по длине: ζ = λ·l/d. λ: Re ≤ 2000 — 64/Re; Re ≥ 4000 — Альтшуль 0,11(kэ/d + 68/Re)^0,25; между — линейно (чтобы λ была непрерывной). | Дарси–Вейсбах; Альтшуль А.Д., 1982 [С]
13 | post2 | bend90_2 | bend | 0.2 |  | 1499.4578 |  |  | 90 | 1.5 | 0.2 | 13.2581 | 176070.6218 | 0.018979 | 0.23943 | 105.4666 | 25.2517 | 25.2517 | -1.0194e-06 | отвод 90°, R/D = 1,5. Стальной (шероховатый) воздуховод, п. 2 диагр. 6-1: ζ = k_Δ·k_Re·A₁·B₁. A₁ — по таблице (лист 4), B₁ = 0,21/(R/D)^2,5 при R/D ≤ 1, 0,21/(R/D)^0,5 при R/D > 1. k_Re = 1,3 − 0,29·ln(Re·10⁻⁵) при R/D > 0,7. k_Δ: Re 4·10⁴…2·10⁵ — λ_Δ/λ_гл (λ_гл = 1/(1,8 lg Re − 1,64)²), > 2·10⁵ — 1 + Δ̄·10³, сглажено по ln Re на границах [М]. Колонки W, X — k_Re, k_Δ. Параметр 1 = δ, °; 2 = R/D. | Идельчик, 1992, диагр. 6-1, с. 277–278 [С] — сверено | 1.1359 | 1.2293
14 | post2 | bend45_2 | bend | 0.2 |  | 1499.4578 |  |  | 45 | 1.5 | 0.2 | 13.2581 | 176070.6218 | 0.018979 | 0.14366 | 105.4666 | 15.151 | 15.151 | -8.1165e-07 | отвод 45°, R/D = 1,5. Стальной (шероховатый) воздуховод, п. 2 диагр. 6-1: ζ = k_Δ·k_Re·A₁·B₁. A₁ — по таблице (лист 4), B₁ = 0,21/(R/D)^2,5 при R/D ≤ 1, 0,21/(R/D)^0,5 при R/D > 1. k_Re = 1,3 − 0,29·ln(Re·10⁻⁵) при R/D > 0,7. k_Δ: Re 4·10⁴…2·10⁵ — λ_Δ/λ_гл (λ_гл = 1/(1,8 lg Re − 1,64)²), > 2·10⁵ — 1 + Δ̄·10³, сглажено по ln Re на границах [М]. Колонки W, X — k_Re, k_Δ. Параметр 1 = δ, °; 2 = R/D. | Идельчик, 1992, диагр. 6-1, с. 277–278 [С] — сверено | 1.1359 | 1.2293
15 | post2 | damper2 | damper | 0.2 |  | 1499.4578 |  |  | 5.2103 |  | 0.2 | 13.2581 | 176070.6218 |  | 0.32903 | 105.4666 | 34.7022 | 34.7022 | -9.7324e-07 | Дроссель-клапан: ζ(α) по таблице листа «4 Таблицы» с интерполяцией по ln ζ. Параметр 1 = угол α, °. | Идельчик, 1992, диагр. 9-17, кривая 2 [С] — сверено
16 | post2 | tee2 | teeSide | 0.2 |  | 1499.4578 | 2998.7509 |  | 0.315 |  | 0.315 | 10.6887 | 223569.4629 |  | 1.1212 | 68.5496 | 76.8599 | 76.8599 | -2.639e-06 | Тройник на слияние, боковой вход. r = Q_б/Q_с. ζ = A·[1 + (r·F_с/F_б)² − 2(1 − r)²], к скорости в общем канале d_с (параметр 1). A: F_б/F_с ≤ 0,35 → 1; иначе max(0,9(1 − r); 0,55). Может быть < 0 (эжекция) — это физика. | Идельчик, 1992, диагр. 7-4, с. 346; A — табл. 7-1, с. 335 [С] — сверено
17 | c2 | c2 | duct | 0.315 | 5 | 2998.7509 |  |  |  |  | 0.315 | 10.6887 | 223569.4629 | 0.017369 | 0.2757 | 68.5496 | 18.899 | 18.899 | -7.8486e-07 | Трение по длине: ζ = λ·l/d. λ: Re ≤ 2000 — 64/Re; Re ≥ 4000 — Альтшуль 0,11(kэ/d + 68/Re)^0,25; между — линейно (чтобы λ была непрерывной). | Дарси–Вейсбах; Альтшуль А.Д., 1982 [С]
18 | c2 | trans_c2 | diffuser | 0.315 |  | 2998.7509 |  |  | 0.4 | 15 | 0.315 | 10.6887 | 223569.4629 | 0.017369 | 0.041382 | 68.5496 | 2.8367 | 2.8367 | -2.965e-07 | Переход на больший диаметр (диффузор), к скорости в узком сечении d₁. n = (d₂/d₁)². ζ₂ — таблица при n = 2 (лист 4) по α и Re (интерполяция по α и ln Re); пересчёт на n по формулам Идельчика (5-6), (5-7): ζ = (ζ₂ − ζ_тр(2))·((1 − 1/n)/0,5)^1,92 + ζ_тр(n), ζ_тр = λ/(8 sin(α/2))·(1 − 1/n²) [М]. Колонка W — ζ₂. Параметр 1 = d₂, м; 2 = α, °. | Идельчик, 1992, диагр. 5-2, с. 211; ф. (5-6), (5-7), с. 192–193 [С] — сверено | 0.065268
19 | c2 | teeP3 | teeStraight | 0.4 |  | 2998.7509 | 4498.3003 | 1499.5494 |  |  | 0.4 | 9.9434 | 264101.6409 |  | 0.40558 | 59.323 | 24.0601 | 24.0601 | -9.7842e-07 | Тройник на слияние, проход. r = Q_б/Q_с (Q_б — боковой поток, колонка I). ζ = 1,55·r − r², к скорости в общем канале (d = d_с). | Идельчик, 1992, диагр. 7-4, с. 346 [С] — сверено
20 | post3 | hood3 | local | 0.2 |  | 1499.5494 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 13.2589 | 176081.3778 |  | 0.2 | 105.4795 | 21.0959 | 21.0959 | -2.0449e-07 | Вход через конический коллектор (раструб) α = 60°: ζ = 0,25 при l/D = 0,15 и 0,17 при l/D = 0,25 — принято 0,2 (параметр 1). Без раструба (острая кромка) — 0,5. | Идельчик, 1992, диагр. 3-6, с. 127 [С] — сверено; геометрия [Д]
21 | post3 | branch3 | duct | 0.2 | 6 | 1499.5494 |  |  |  |  | 0.2 | 13.2589 | 176081.3778 | 0.018979 | 0.56937 | 105.4795 | 60.0569 | 60.0569 | -1.0648e-06 | Трение по длине: ζ = λ·l/d. λ: Re ≤ 2000 — 64/Re; Re ≥ 4000 — Альтшуль 0,11(kэ/d + 68/Re)^0,25; между — линейно (чтобы λ была непрерывной). | Дарси–Вейсбах; Альтшуль А.Д., 1982 [С]
22 | post3 | bend90_3 | bend | 0.2 |  | 1499.5494 |  |  | 90 | 1.5 | 0.2 | 13.2589 | 176081.3778 | 0.018979 | 0.23944 | 105.4795 | 25.2555 | 25.2555 | -2.8724e-07 | отвод 90°, R/D = 1,5. Стальной (шероховатый) воздуховод, п. 2 диагр. 6-1: ζ = k_Δ·k_Re·A₁·B₁. A₁ — по таблице (лист 4), B₁ = 0,21/(R/D)^2,5 при R/D ≤ 1, 0,21/(R/D)^0,5 при R/D > 1. k_Re = 1,3 − 0,29·ln(Re·10⁻⁵) при R/D > 0,7. k_Δ: Re 4·10⁴…2·10⁵ — λ_Δ/λ_гл (λ_гл = 1/(1,8 lg Re − 1,64)²), > 2·10⁵ — 1 + Δ̄·10³, сглажено по ln Re на границах [М]. Колонки W, X — k_Re, k_Δ. Параметр 1 = δ, °; 2 = R/D. | Идельчик, 1992, диагр. 6-1, с. 277–278 [С] — сверено | 1.1359 | 1.2293
23 | post3 | bend45_3 | bend | 0.2 |  | 1499.5494 |  |  | 45 | 1.5 | 0.2 | 13.2589 | 176081.3778 | 0.018979 | 0.14366 | 105.4795 | 15.1533 | 15.1533 | 2.7658e-08 | отвод 45°, R/D = 1,5. Стальной (шероховатый) воздуховод, п. 2 диагр. 6-1: ζ = k_Δ·k_Re·A₁·B₁. A₁ — по таблице (лист 4), B₁ = 0,21/(R/D)^2,5 при R/D ≤ 1, 0,21/(R/D)^0,5 при R/D > 1. k_Re = 1,3 − 0,29·ln(Re·10⁻⁵) при R/D > 0,7. k_Δ: Re 4·10⁴…2·10⁵ — λ_Δ/λ_гл (λ_гл = 1/(1,8 lg Re − 1,64)²), > 2·10⁵ — 1 + Δ̄·10³, сглажено по ln Re на границах [М]. Колонки W, X — k_Re, k_Δ. Параметр 1 = δ, °; 2 = R/D. | Идельчик, 1992, диагр. 6-1, с. 277–278 [С] — сверено | 1.1359 | 1.2293
24 | post3 | damper3 | damper | 0.2 |  | 1499.5494 |  |  | 7.9905 |  | 0.2 | 13.2589 | 176081.3778 |  | 0.42916 | 105.4795 | 45.2672 | 45.2672 | -1.6665e-07 | Дроссель-клапан: ζ(α) по таблице листа «4 Таблицы» с интерполяцией по ln ζ. Параметр 1 = угол α, °. | Идельчик, 1992, диагр. 9-17, кривая 2 [С] — сверено
25 | post3 | tee3 | teeSide | 0.2 |  | 1499.5494 | 4498.3003 |  | 0.4 |  | 0.4 | 9.9434 | 264101.6409 |  | 1.8892 | 59.323 | 112.075 | 112.075 | -1.7458e-06 | Тройник на слияние, боковой вход. r = Q_б/Q_с. ζ = A·[1 + (r·F_с/F_б)² − 2(1 − r)²], к скорости в общем канале d_с (параметр 1). A: F_б/F_с ≤ 0,35 → 1; иначе max(0,9(1 − r); 0,55). Может быть < 0 (эжекция) — это физика. | Идельчик, 1992, диагр. 7-4, с. 346; A — табл. 7-1, с. 335 [С] — сверено
26 | c3 | c3 | duct | 0.4 | 10 | 4498.3003 |  |  |  |  | 0.4 | 9.9434 | 264101.6409 | 0.01651 | 0.41275 | 59.323 | 24.4856 | 24.4856 | -7.7951e-07 | Трение по длине: ζ = λ·l/d. λ: Re ≤ 2000 — 64/Re; Re ≥ 4000 — Альтшуль 0,11(kэ/d + 68/Re)^0,25; между — линейно (чтобы λ была непрерывной). | Дарси–Вейсбах; Альтшуль А.Д., 1982 [С]
27 | c3 | bend_main | bend | 0.4 |  | 4498.3003 |  |  | 90 | 1.5 | 0.4 | 9.9434 | 264101.6409 | 0.01651 | 0.21827 | 59.323 | 12.9482 | 12.9482 | -5.5923e-07 | отвод 90° к фильтру. Стальной (шероховатый) воздуховод, п. 2 диагр. 6-1: ζ = k_Δ·k_Re·A₁·B₁. A₁ — по таблице (лист 4), B₁ = 0,21/(R/D)^2,5 при R/D ≤ 1, 0,21/(R/D)^0,5 при R/D > 1. k_Re = 1,3 − 0,29·ln(Re·10⁻⁵) при R/D > 0,7. k_Δ: Re 4·10⁴…2·10⁵ — λ_Δ/λ_гл (λ_гл = 1/(1,8 lg Re − 1,64)²), > 2·10⁵ — 1 + Δ̄·10³, сглажено по ln Re на границах [М]. Колонки W, X — k_Re, k_Δ. Параметр 1 = δ, °; 2 = R/D. | Идельчик, 1992, диагр. 6-1, с. 277–278 [С] — сверено | 1.0184 | 1.25
28 | common | filter | filter |  |  | 4498.3003 |  |  | 400 | 4500 | [6 empty] | 399.8489 | 399.8489 | -5.4444e-06 | Фильтр: Δp = Δp_ном·(Q/Q_ном)^m, m = 1 (закон Дарси для фильтровальной перегородки). Параметр 1 = Δp_ном, Па; параметр 2 = Q_ном, м³/ч. Чистый фильтр (k_загр = 1). | Ужов В.Н., Мягков Б.И., 1970 [С]; Δp_ном — паспорт [Д]
29 | common | discharge | duct | 0.4 | 5 | 4498.3003 |  |  |  |  | 0.4 | 9.9434 | 264101.6409 | 0.01651 | 0.20637 | 59.323 | 12.2428 | 12.2428 | 1.1025e-07 | Трение по длине: ζ = λ·l/d. λ: Re ≤ 2000 — 64/Re; Re ≥ 4000 — Альтшуль 0,11(kэ/d + 68/Re)^0,25; между — линейно (чтобы λ была непрерывной). | Дарси–Вейсбах; Альтшуль А.Д., 1982 [С]
30 | common | bend_out | bend | 0.4 |  | 4498.3003 |  |  | 90 | 1.5 | 0.4 | 9.9434 | 264101.6409 | 0.01651 | 0.21827 | 59.323 | 12.9482 | 12.9482 | -5.5923e-07 | отвод 90°. Стальной (шероховатый) воздуховод, п. 2 диагр. 6-1: ζ = k_Δ·k_Re·A₁·B₁. A₁ — по таблице (лист 4), B₁ = 0,21/(R/D)^2,5 при R/D ≤ 1, 0,21/(R/D)^0,5 при R/D > 1. k_Re = 1,3 − 0,29·ln(Re·10⁻⁵) при R/D > 0,7. k_Δ: Re 4·10⁴…2·10⁵ — λ_Δ/λ_гл (λ_гл = 1/(1,8 lg Re − 1,64)²), > 2·10⁵ — 1 + Δ̄·10³, сглажено по ln Re на границах [М]. Колонки W, X — k_Re, k_Δ. Параметр 1 = δ, °; 2 = R/D. | Идельчик, 1992, диагр. 6-1, с. 277–278 [С] — сверено | 1.0184 | 1.25
31 | common | exit | local | 0.4 |  | 4498.3003 |  |  | 1 |  | 0.4 | 9.9434 | 264101.6409 |  | 1 | 59.323 | 59.323 | 59.323 | -1.3064e-06 | Выход в атмосферу: теряется вся скорость, ζ = 1 (параметр 1). | Идельчик, 1992 [С]
Суммы потерь по участкам и путям
| Участок / путь | [15 empty] | Σ Δp, Па (Excel) | Σ Δp, Па (ядро) | Разница | Пояснение
| post1 | [15 empty] | 178.4091 | 178.4091 | -2.3176e-06
| c1 | [15 empty] | 54.699 | 54.699 | -1.2208e-06
| post2 | [15 empty] | 233.1081 | 233.1081 | -8.2051e-06
| c2 | [15 empty] | 45.7958 | 45.7958 | -2.0598e-06
| post3 | [15 empty] | 278.9039 | 278.9039 | -3.4414e-06
| c3 | [15 empty] | 37.4338 | 37.4338 | -1.3387e-06
| common | [15 empty] | 484.3629 | 484.3629 | -7.1999e-06
| Путь post1 → вентилятор + общий тракт | [15 empty] | 800.7006 |  |  | Полные потери от входа в зонт поста до выброса. По закону сохранения энергии = давлению вентилятора (сверка на листе 6). Если у разных постов суммы разные — расходы не являются решением сети.
| Путь post2 → вентилятор + общий тракт | [15 empty] | 800.7006 |  |  | Полные потери от входа в зонт поста до выброса. По закону сохранения энергии = давлению вентилятора (сверка на листе 6). Если у разных постов суммы разные — расходы не являются решением сети.
| Путь post3 → вентилятор + общий тракт | [15 empty] | 800.7006 |  |  | Полные потери от входа в зонт поста до выброса. По закону сохранения энергии = давлению вентилятора (сверка на листе 6). Если у разных постов суммы разные — расходы не являются решением сети.
| Наибольшее расхождение по элементу, Па: | [15 empty] | 5.4444e-06
| Наименьшая скорость в воздуховодах, м/с (норма ≥ 8): | [15 empty] | 8.4843
Note on G5: Расход поста — решение сети в ядре (метод Ньютона) при углах заслонок пусконаладки. Проверка правильности — баланс давлений на листе 6.
Note on G15: Расход поста — решение сети в ядре (метод Ньютона) при углах заслонок пусконаладки. Проверка правильности — баланс давлений на листе 6.
Note on G24: Расход поста — решение сети в ядре (метод Ньютона) при углах заслонок пусконаладки. Проверка правильности — баланс давлений на листе 6.
Note on J9: Угол заслонки после пусконаладки (балансировки) — посчитан в ядре (balance.ts).
Note on J19: Угол заслонки после пусконаладки (балансировки) — посчитан в ядре (balance.ts).
Note on J28: Угол заслонки после пусконаладки (балансировки) — посчитан в ядре (balance.ts).

## 6 Вентилятор
Вентилятор: давление, мощность, КПД привода
Давление вентилятора при частоте n — по каталожной характеристике (при n₀) и законам подобия: Q ~ n, p ~ n². Мощность на валу N = Q·p/η. Электрическая мощность — с учётом КПД двигателя и частотника.
№ | Величина | Обозн. | Значение | Ед. | Формула (как в книге) | Простыми словами — что это и зачем | Источник / статус
Характеристика вентилятора при n₀ (демо [Д] — заменить каталогом)
| Q₀, м³/ч | p₀, Па
| 0 | 1400
| 2000 | 1300
| 4000 | 1050
| 5000 | 850
| 6000 | 550
| 7000 | 150
1 | Частота каталожной характеристики | n₀ | 1500 | об/мин |  |  | каталог [Д]
2 | Частота после пусконаладки | n | 1416.7969 | об/мин |  | Минимальная частота, при которой все посты получают 1500 м³/ч (подобрано ядром, balance.ts). | ядро
3 | Общий расход | Q | 4498.3003 | м³/ч | Q = ΣQ_пост |  | лист 5
4 | Отношение частот | k | 0.94453 | — | k = n/n₀
5 | Расход, приведённый к n₀ | Q₀ | 4762.4685 | м³/ч | Q₀ = Q/k | По закону подобия расход пропорционален частоте. | ГОСТ 10921-2017, разд. 14 [Н]
6 | Давление по характеристике при n₀ | p₀ | 897.5063 | Па | линейная интерполяция по таблице
7 | Давление вентилятора при n | p | 800.7006 | Па | p = p₀·k² | Давление пропорционально квадрату частоты. | ГОСТ 10921-2017, разд. 14 [Н]
Проверка баланса: давление вентилятора = потери по пути каждого поста
8 | Путь поста 1 − давление вентилятора |  | -2.5209e-05 | Па | Σ Δp − p | Должно быть ≈ 0 (± 0,01 Па): расходы — действительно решение сети. | закон сохранения энергии
9 | Путь поста 2 − давление вентилятора |  | -2.8876e-05 | Па
10 | Путь поста 3 − давление вентилятора |  | -2.4052e-05 | Па
Мощность
11 | КПД вентилятора | η_в | 0.65 | — |  | Принят постоянным [Д] — уточнить по каталогу. | [Д]
12 | Мощность на валу | N | 1539.2273 | Вт | N = Q·p/η_в |  | Калинушкин М.П., 1979 [С]
13 | Номинальная мощность двигателя | P_н | 2200 | Вт |  |  | демо [Д]
14 | Номинальный КПД двигателя (IE3, 4 полюса, 2,2 кВт) | η_н | 0.867 | — |  |  | ГОСТ IEC 60034-30-1-2016, табл. 1 [Н]
15 | Загрузка двигателя | β | 0.69965 | — | β = N/P_н
16 | Отношение постоянных потерь к переменным | k_п | 0.5 | — |  | Постоянные потери (сталь, трение) не зависят от нагрузки, переменные (медь) ~ β². | Копылов И.П. Электрические машины [С][П]
17 | КПД двигателя при загрузке β | η_дв | 0.87364 | — | η = β/(β + ΣP(β)), ΣP = ΣP_н·(k + β²)/(1 + k) | При недогрузке КПД двигателя падает. | Копылов [С]
18 | КПД частотника при загрузке β | η_ПЧ | 0.93597 | — | интерполяция таблицы | Российского числового норматива нет (метод — ГОСТ IEC 61800-9-2-2021); до паспорта ПЧ — типовые значения US DOE (зарубежный справочный). | [Д]
| Таблица КПД ПЧ: β → | 0.016 | 0.125 | 0.25 | 0.42 | 0.5 | 0.75 | 1
|  | 0.35 | 0.8 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.95
19 | Электрическая мощность из сети | P_эл | 1882.3826 | Вт | P_эл = N/(η_дв·η_ПЧ) | Это то, что покажет счётчик.

## 7 Тепло
Тепло на нагрев приточного воздуха
Весь воздух, удалённый из цеха (местные отсосы + общеобменная), замещается наружным, который надо нагреть до t_в. Q = ρ·c·L·(t_в − t_н).
№ | Величина | Обозн. | Значение | Ед. | Формула (как в книге) | Простыми словами — что это и зачем | Источник / статус
1 | Разность температур | Δt | 19.7 | °C | Δt = t_в − t_оп |  | СанПиН, СП 131.13330.2025
Стандарт (без регулирования): заслонки зажаты на углах наладки, вентилятор на номинальных оборотах — местные отсосы тянут 4500 м³/ч всю смену, общеобменная постоянная
2 | Весь удаляемый воздух | L | 12601.4486 | м³/ч | L = L_wz + L_оо | Равно L по СП 60 (лист 3). | лист 3
3 | Тепловая мощность | Φ | 83.1633 | кВт | Φ = ρ·c·L·Δt/3600 | Сколько киловатт тепла идёт на подогрев притока. | Богословский В.Н. и др. Отопление и вентиляция, 1976 [С]
4 | Тепло за смену | Q_см | 665.3061 | кВт·ч | Q = Φ·t_см | Сверка с ядром: стандарт, лист 9.
5 | Тепло за отопительный период (1 смена/сут) | Q_оп | 134.3918 | МВт·ч | Q_см·z_оп
6 | То же в гигакалориях |  | 115.5562 | Гкал | 1 Гкал = 1,163 МВт·ч | В Гкал выставляют счёт за тепло.
Сколько стоил бы «двойной учёт» воздуха отсосов (ошибка до 11.10.2026)
7 | Лишнее тепло за смену | ΔQ | 237.582 | кВт·ч |  | Столько тепла «лишнего» закладывал старый расчёт.
С регулированием: средние за смену расходы из динамического расчёта (оранжевые — из ядра), тепло — формулой
8 | Общеобменная, средняя за смену | L̄_оо | 8101.7299 | м³/ч |  | Постоянная общеобменная 8101 м³/ч (среднее чуть больше из-за пуска в первые секунды). | ядро (sim.ts)
9 | Местные отсосы, средний расход: «открыто/закрыто» + ПЧ (для справки) | L̄_мо | 1872.0161 | м³/ч |  | Посты варят часть смены; когда пост не варит, заслонка закрыта. | ядро (sim.ts)
10 | Местные отсосы, средний расход: предлагаемая система | L̄_мо | 1727.4897 | м³/ч |  | Меньше, чем у «открыто/закрыто», потому что нет перерасхода сверх 1500 м³/ч. | ядро (sim.ts)
11 | Тепло за смену: «открыто/закрыто» + ПЧ (для справки) | Q_см | 526.5739 | кВт·ч | Q = ρ·c·(L̄_оо + L̄_мо)·Δt·t_см/3600 | Тепло пропорционально среднему расходу удаляемого воздуха. | тот же метод
12 | Тепло за смену: предлагаемая система | Q_см | 518.9435 | кВт·ч | то же
Электроэнергия вентилятора местной вытяжки за смену
13 | Стандарт: номинальная частота вентилятора | n_ном | 1462.1027 | об/мин | p(Q_треб, n_ном) = 1,1·p_треб | Вентилятор подобран с запасом 10 % по давлению и всю смену крутится на номинальных оборотах (демо-характеристика пересчитана по законам подобия, лист 6). | ядро (scenario.ts)
14 | Стандарт: давление вентилятора (заслонки на углах наладки) | p | 880.7873 | Па |  | Лишние 10 % давления гасятся заслонками всех постов (углы — лист 10, раздел А2). | ядро
15 | Стандарт: электрическая мощность вентилятора | P_эл | 2060.948 | Вт |  | С КПД двигателя; частотника нет. | ядро
16 | Стандарт (без регулирования), энергия за смену | E | 16.4876 | кВт·ч | E = P_эл·t_см | Мощность постоянна всю смену. В ядре чуть меньше — первые 10 с идёт разгон. | ядро
С регулированием мощность меняется каждую секунду (посты включаются и выключаются), энергия = Σ P_эл(tᵢ)·Δt по 28 800 шагам — только в ядре: предлагаемая 4,97 кВт·ч, «открыто/закрыто» + ПЧ (для справки) 5,39 кВт·ч (лист 9),

## 8 Сверка
Сверка: Excel против расчётного ядра
Ядро — программа vent-sim (TypeScript); значения выгружены export_engine.ts в engine.json. Зелёный — расхождение < 0,1 %.
Величина | Excel | Ядро | Относит. разница | Итог
Коэффициент расплавления α_р, г/(А·ч), 225 А | 9.7766 | 9.7766 | 0% | ОК
Расход проволоки B, кг/ч, 225 А | 2.1997 | 2.1997 | 0% | ОК
Весь воздухообмен L по СП 60, м³/ч (3 поста, 225 А) | 12601.4486 | 12601.4486 | 0% | ОК
Общеобменная L_оо = L − L_wz, м³/ч | 8101.4486 | 8101.4486 | 0% | ОК
Расход вентилятора, м³/ч | 4498.3003 | 4498.3004 | 1.287e-06% | ОК
Давление вентилятора, Па | 800.7006 | 800.7006 | 1.366e-06% | ОК
Мощность на валу, Вт | 1539.2273 | 1539.2273 | 7.886e-08% | ОК
КПД двигателя при загрузке | 0.87364 | 0.87364 | 1.057e-10% | ОК
Электрическая мощность, Вт | 1882.3826 | 1882.3826 | 7.404e-08% | ОК
Тепло за смену, стандарт (без регулирования), кВт·ч | 665.3061 | 665.1906 | 0.01736% | ОК
Тепло за смену, «открыто/закрыто» + ПЧ (для справки), кВт·ч | 526.5739 | 526.5739 | 3.358e-10% | ОК
Тепло за смену, предлагаемая система, кВт·ч | 518.9435 | 518.9435 | 5.97e-09% | ОК
Электроэнергия за смену, стандарт (без регулирования), кВт·ч | 16.4876 | 16.4847 | 0.01723% | ОК
ПИ-шаг: ζ заслонки при 30° | 4.5 | 4.5 | 0% | ОК
ПИ-шаг: новое ζ | 2.7845 | 2.7845 | 0% | ОК
ПИ-шаг: новый угол заслонки, ° | 25.5236 | 25.5236 | 0% | ОК
Объём цеха, м³ | 16588.8 | 16588.8 | 0% | ОК
Тепло и энергия за смену в ядре — интеграл за 8 ч (шаг 1 с); энергия стандарта в ядре на 0,02 % меньше из-за разгона вентилятора в первые 10 с.
Наибольшее расхождение потерь по элементу, Па | 5.4444e-06 | допуск 0.001 |  | ОК
Баланс: путь поста 1 − давление вентилятора, Па | -2.5209e-05 | допуск 0.01 |  | ОК
Баланс: путь поста 2 − давление вентилятора, Па | -2.8876e-05 | допуск 0.01 |  | ОК
Баланс: путь поста 3 − давление вентилятора, Па | -2.4052e-05 | допуск 0.01 |  | ОК
Проверка выделений: Σ компонентов − аэрозоль, г/кг | 0 | допуск 1e-09 |  | ОК
Концентрация Mn при L по СП 60 минус ПДК, мг/м³ | 0 | допуск 1e-09 |  | ОК
Динамика C(t): наибольшая относит. разница с ядром | 8.5379e-05 | допуск 0.001 |  | ОК

## 9 Результаты смены
Итоги динамического расчёта смены 8 ч (ядро, шаг 1 с) — версия 1.9 от 16.10.2026: стандарт = без регулирования (заслонки на углах наладки, вентилятор с запасом 10 % на номинальных оборотах); блок Б — расчёт 11.10.2026 (стандарт в нём не участвует)
Эти числа получены программой: расписание сварки, регуляторы, приводы заслонок с ограниченной скоростью, частотник, решение сети на каждом шаге, нестационарная концентрация в цехе. В Excel повторить нельзя; проверяемые части (выделения, СП 60, потери, вентилятор, тепло) — на листах 2–7.
А. 3 поста MAG 225 А, столы с отсосом 1500 м³/ч, общеобменная постоянная 8 101 м³/ч (по СП 60)
Режим местной вытяжки | Вент. МВВ, кВт·ч | Тепло, кВт·ч | Ср. расход МВВ, м³/ч | Расход < 95 % | > 110 % | Mn ср., мг/м³ | Mn макс., мг/м³
Стандарт: без регулирования (углы наладки, n_ном) | 16.48 | 665 | 4498 | 0,0 % | 0,0 % | 0.064 | 0.088
«Открыто/закрыто» + ПЧ (для справки) | 5.39 | 527 | 1872 | 5,6 % | 38,4 % | 0.084 | 0.111
Предлагаемая (ПИ по ln ζ + сброс давления) | 4.97 | 519 | 1727 | 6,3 % | 2,6 % | 0.087 | 0.115
Предлагаемая + ОВ по числу постов | 4.97 | 398 | 1727 | 6,3 % | 2,6 % | 0.107 | 0.142
Б. 3 поста, ток меняется 175/225/270 А; режимы общеобменной (местная — предлагаемая)
Режим ОВ | Ср. ОВ, м³/ч | Тепло, кВт·ч | Эл. МВВ+ОВ, кВт·ч | Mn ср. | Mn макс. | Время > ПДК
Постоянный (расчётный, 270 А) | 10847 | 660 | 28.79 | 0.068 | 0.096 | 0 %
По числу работающих постов | 5344 | 369 | 9.44 | 0.106 | 0.143 | 0 %
Упреждение по току | 7538 | 485 | 6.17 | 0.086 | 0.111 | 0 %
Упреждение по току + датчик (цель 0,5 ПДК) | 6879 | 450 | 6.58 | 0.089 | 0.115 | 0 %
То же, цель 0,7 ПДК | 4160 | 307 | 6.01 | 0.115 | 0.154 | 0 %
Ошибка модели: реальный захват 70 % вместо 80 % — постоянный | 10847 | 660 | 28.79 | 0.097 | 0.137 | 0 %
Ошибка модели — по числу постов | 5344 | 369 | 9.44 | 0.151 | 0.205 | > ПДК
Ошибка модели — упреждение без датчика | 7538 | 485 | 6.17 | 0.122 | 0.159 | 0 %
Ошибка модели — упреждение + датчик (сам добавил воздух) | 11011 | 669 | 12.04 | 0.092 | 0.123 | 0 %
В. Универсальный цех, 4 вида сварки (CO₂ 225 А · УОНИ-13/45 · под флюсом АН-348-А · контактная); стационарные отсосы 1500+1500+1500+1000 = 5 500 м³/ч, ОВ по СП 60 — 962 м³/ч
МВВ / ОВ | Вент. МВВ, кВт·ч | Тепло, кВт·ч | Ср. ОВ, м³/ч | max Σ C/ПДК
Стандарт: без регулирования / пост. | 24.21 | 341 | 962 | 0.381
«Открыто/закрыто» + ПЧ (для справки) / пост. | 7.96 | 175 | 962 | 0.654
Предлагаемая / пост. | 6.89 | 163 | 962 | 0.704
Предлагаемая / по числу постов | 6.89 | 137 | 486 | 0.769
Предлагаемая / по выделениям + датчики, цель 0,5 | 6.89 | 283 | 3240 | 0.471
то же, цель 0,8 (та же безопасность, что у пост.) | 6.89 | 160 | 919 | 0.691
то же, цель 0,9 | 6.89 | 140 | 526 | 0.747
ВЫВОДЫ (v1.9, 16.10.2026):
1, Против стандарта (без регулирования) предлагаемая система снижает электроэнергию вентилятора местной вытяжки на 70 % (16,48 → 4,97 кВт·ч) и тепло на 22 % (665 → 519 кВт·ч): простаивающие посты закрыты, обороты снижены, Для справки, против «открыто/закрыто» + ПЧ — ещё −8 % электроэнергии и точность: перерасход 2,6 % времени против 38,4 %,
2. Общеобменная по потребности — компромисс «тепло ↔ запас по ПДК». При той же безопасности, что у постоянной (max Σ C/ПДК ≈ 0,70), экономия тепла всего −2 % (163 → 160 кВт·ч, таблица В); при допуске до 0,9 ПДК — −14 % (140 кВт·ч).
3. Простое регулирование «по числу работающих постов» по теплу выгодно (таблица Б: 369 кВт·ч против 660), но не защищено от ошибки модели: при захвате 70 % вместо 80 % Mn макс. 0,205 > ПДК 0,2.
4. Датчик нужен для безопасности, а не для экономии: при ошибке модели система с датчиком сама добавила воздух (Mn макс. 0,123), без датчика — 0,159.
5. Связь местной и общеобменной: при снижении расходов отсосов уменьшается разбавление воздуха цеха, общеобменная должна это компенсировать — аргумент за СОГЛАСОВАННОЕ управление (новизна).
6. Зона дыхания сварщика: при η = 0,8 средняя концентрация Mn у лица ≈ 0,42 мг/м³ — в 5 раз выше фона цеха и выше ПДК во всех режимах; её определяет конструкция отсоса (захват), а не воздухообмен.
7. Объём цеха (48×24×14,4 = 16 589 м³) в потребный расход не входит (СП 60, Г.2; 7.4.1 запрещает расчёт по кратности для рабочей зоны). Он задаёт инерцию τ = V/L ≈ 79 мин при 12 601 м³/ч — как быстро меняется концентрация и сколько времени у регуляторов.

## 10 Регулирование
Регулирование: пусконаладка, ПИ-регулятор заслонки, частотник, скорость привода
Регуляторы работают во времени (это делает ядро, лист 9). Здесь — их правила с подстановкой чисел: можно поменять синие ячейки и посмотреть, что сделает регулятор за один шаг. Те же формулы и константы, что в программе (sim.ts, physics.ts).
№ | Величина | Обозн. | Значение | Ед. | Формула (как в книге) | Простыми словами — что это и зачем | Источник / статус
А. Пусконаладка: каждый пост получает 1500 м³/ч, частота — минимальная (заслонка самого «трудного» поста открыта)
1 | Пост 1: угол заслонки после наладки | α | 0.12176 | ° |  | Угол подобран ядром (балансировка). Пост 1 — самый дальний, его заслонка открыта. | ядро, лист 5
2 | Пост 1: ζ заслонки | ζ | 0.20234 | — | ζ(α) по табл. Идельчика (лист 4) |  | Идельчик, 1992, диагр. 9-17
3 | Пост 1: потеря давления на заслонке | Δp_з | 21.3355 | Па | Δp = ζ·p_д |  | лист 5
4 | Пост 1: «лишнее» давление, которое гасит заслонка | ΔΔp | 0.24678 | Па | Δp_з − ζ(0°)·p_д | Сколько Па сверх открытой заслонки срезает пост. Чем ближе пост к вентилятору, тем больше.
5 | Пост 2: угол заслонки после наладки | α | 5.2103 | ° |  | Угол подобран ядром (балансировка). Пост 1 — самый дальний, его заслонка открыта. | ядро, лист 5
6 | Пост 2: ζ заслонки | ζ | 0.32903 | — | ζ(α) по табл. Идельчика (лист 4) |  | Идельчик, 1992, диагр. 9-17
7 | Пост 2: потеря давления на заслонке | Δp_з | 34.7022 | Па | Δp = ζ·p_д |  | лист 5
8 | Пост 2: «лишнее» давление, которое гасит заслонка | ΔΔp | 13.6088 | Па | Δp_з − ζ(0°)·p_д | Сколько Па сверх открытой заслонки срезает пост. Чем ближе пост к вентилятору, тем больше.
9 | Пост 3: угол заслонки после наладки | α | 7.9905 | ° |  | Угол подобран ядром (балансировка). Пост 1 — самый дальний, его заслонка открыта. | ядро, лист 5
10 | Пост 3: ζ заслонки | ζ | 0.42916 | — | ζ(α) по табл. Идельчика (лист 4) |  | Идельчик, 1992, диагр. 9-17
11 | Пост 3: потеря давления на заслонке | Δp_з | 45.2672 | Па | Δp = ζ·p_д |  | лист 5
12 | Пост 3: «лишнее» давление, которое гасит заслонка | ΔΔp | 24.1713 | Па | Δp_з − ζ(0°)·p_д | Сколько Па сверх открытой заслонки срезает пост. Чем ближе пост к вентилятору, тем больше.
Сумма потерь по пути каждого поста одинакова (800,7 Па, лист 5) — у ближних постов труба короче, разницу «съедает» заслонка.
А2. Пусконаладка стандарта (без регулирования): вентилятор с запасом 10 % на номинальных оборотах, заслонки зажаты так, чтобы каждый пост получил 1500 м³/ч
13 | Требуемое давление сети при 3 × 1500 м³/ч | p_треб | 800.7006 | Па |  | Критическая заслонка открыта (режим листа 5). | ядро
14 | Запас по давлению при подборе вентилятора | k_зап | 1.1 | — |  | Принятая практика проектирования [Д]; численного запаса в СП 60.13330.2020 нет — источник уточняется. | [Д]
15 | Номинальная частота | n_ном | 1462.1027 | об/мин | p(Q_треб, n_ном) = k_зап·p_треб |  | лист 7
16 | Пост 1: угол заслонки стандарта | α | 15.6648 | ° |  | Не меняется всю смену. Заслонка гасит лишние 10 % давления. | ядро (балансировка при n_ном)
17 | Пост 1: расход | Q | 1499.3322 | м³/ч |  |  | ядро
18 | Пост 2: угол заслонки стандарта | α | 16.8058 | ° |  | Не меняется всю смену. Заслонка гасит лишние 10 % давления. | ядро (балансировка при n_ном)
19 | Пост 2: расход | Q | 1499.4139 | м³/ч |  |  | ядро
20 | Пост 3: угол заслонки стандарта | α | 17.6169 | ° |  | Не меняется всю смену. Заслонка гасит лишние 10 % давления. | ядро (балансировка при n_ном)
21 | Пост 3: расход | Q | 1499.4691 | м³/ч |  |  | ядро
Стандарт тянет 1500 м³/ч на каждый пост и в паузах между швами: заслонки не закрываются, обороты не снижаются. Предлагаемая система закрывает простаивающие посты и снижает обороты.
Б. Один шаг ПИ-регулятора заслонки (интегральный закон в пространстве ln ζ)
22 | Уставка расхода поста | Q_уст | 1500 | м³/ч |  | Норма для сварочного стола. | ГОСТ 12.3.003-86, п. 2.11.1
23 | Измеренный расход (пример) | Q | 1320 | м³/ч |  | Что показал датчик расхода (перепад давления на входе отсоса). | пример [Д]
24 | Текущий угол заслонки (пример) | α_стар | 30 | ° |  |  | пример [Д]
25 | Коэффициент регулятора | k_I | 4 | 1/с |  | Насколько резко регулятор исправляет ошибку. Подобран по чувствительности (блок 3, лист 9). | автор [А] (sim.ts)
26 | Шаг регулятора | Δt | 1 | с |  |  | sim.ts
27 | ζ при текущем угле | ζ_стар | 4.5 | — | ζ(α) — интерполяция ln ζ (лист 4) |  | Идельчик, диагр. 9-17
28 | Относительная ошибка | e | -0.12 | — | e = (Q − Q_уст)/Q_уст | Минус — воздуха мало, плюс — много. | sim.ts
29 | Поправка ln ζ за шаг | Δln ζ | -0.48 | — | Δln ζ = k_I·e·Δt | В логарифме — потому что ζ заслонки меняется от 0,2 до 625: шаг «на 10 % сопротивления» одинаков при любом угле. | автор [М]
30 | Новое ζ (с ограничением 0,2…625) | ζ_нов | 2.7845 | — | ζ_нов = ζ_стар·e^(Δln ζ), в пределах ζ(0°)…ζ(70°) |  | sim.ts
31 | Новый угол (обратная функция таблицы) | α_нов | 25.5236 | ° | α = α_i + (ln ζ − ln ζ_i)/(ln ζ_i+1 − ln ζ_i)·(α_i+1 − α_i) | Регулятор думает в сопротивлении, а привод получает угол. | physics.ts, damperAngleForZeta
32 | Время полного хода привода | T_ход | 8 | с |  | В модели 8 с (ряд ГОСТ 7192-89). МЭО-6,3/10 — 10 с. | ГОСТ 7192-89 [Н]
33 | Скорость поворота | ω | 11.25 | °/с | ω = 90/T_ход
34 | Поворот за этот шаг | Δα | -4.4764 | ° | Δα = min(¦α_нов − α_стар¦; ω·Δt) | Привод не может повернуться быстрее своей скорости. | sim.ts
В. Правило частотника (тоже каждую секунду)
35 | Угол заслонки поста 1 (пример) | α₁ | 8 | ° |  |  | пример [Д]
36 | Угол заслонки поста 2 (пример) | α₂ | 12 | ° |  |  | пример [Д]
37 | Угол заслонки поста 3 (пример) | α₃ | 15 | ° |  |  | пример [Д]
38 | Наибольший недобор расхода (доля) | δ | 0 | — | δ = max((Q_уст − Q)/Q_уст) |  | пример [Д]
39 | Самая открытая заслонка | α_мин | 8 | °
40 | Изменение частоты за шаг | Δn | -3 | об/мин | α_мин > 5° → Δn = −1·(α_мин − 5)·Δt; α_мин < 2° и δ > 0,002 → Δn = 400·δ·Δt | Все заслонки прикрыты — запас давления гасится зря, частоту снижаем. Открытой не хватает — повышаем. | автор [А] (sim.ts); прототип — сброс давления VAV (ASHRAE, 2010)
Г. Скорость привода — результат расчёта смены (ядро)
41 | Ход 2.5 с: недобор расхода < 95 %, доля времени |  | 1.8% | — |  | быстрый зарубежный (Belimo LMQ, в РФ не поставляется) | ядро, sens-run
42 | Ход 2.5 с: Mn в цехе, среднее за смену |  | 0.082 | мг/м³ |  | ПДК 0,2 мг/м³ | ядро
43 | Ход 10 с: недобор расхода < 95 %, доля времени |  | 7.5% | — |  | МЭО-6,3/10 (ЗЭиМ, Чебоксары) | ядро, sens-run
44 | Ход 10 с: Mn в цехе, среднее за смену |  | 0.089 | мг/м³ |  | ПДК 0,2 мг/м³ | ядро
45 | Ход 25 с: недобор расхода < 95 %, доля времени |  | 19.1% | — |  |  | ядро, sens-run
46 | Ход 25 с: Mn в цехе, среднее за смену |  | 0.11 | мг/м³ |  | ПДК 0,2 мг/м³ | ядро
47 | Ход 150 с: недобор расхода < 95 %, доля времени |  | 79% | — |  | Belimo LM24A-SR; ADA-24-PRO | ядро, sens-run
48 | Ход 150 с: Mn в цехе, среднее за смену |  | 0.266 | мг/м³ |  | ПДК 0,2 мг/м³ — ПРЕВЫШЕНИЕ | ядро

## 11 Динамика
Концентрация в цехе во времени после включения 3 постов
Уравнение баланса V·dC/dt = m − L·(C − q_пр). Решение: C(t) = q_пр + (m/L)·(1 − e^(−t/τ)), τ = V/L. Ядро решает то же уравнение численно с шагом 1 с — сверка в колонке «Ядро».
№ | Величина | Обозн. | Значение | Ед. | Формула (как в книге) | Простыми словами — что это и зачем | Источник / статус
1 | Объём цеха | V | 16588.8 | м³ | 48 × 24 × 14,4 | Размеры цеха в потребный расход не входят (СП 60, Г.2; 7.4.1), но задают инерцию. | лист 1
2 | Весь удаляемый воздух | L | 12601.4486 | м³/ч |  |  | лист 3
3 | Марганец в воздух цеха | m | 2507.6883 | мг/ч |  |  | лист 2
4 | Марганец в приточном воздухе | q_пр | 0.001 | мг/м³ |  |  | лист 1
5 | Постоянная времени цеха | τ | 1.3164 | ч | τ = V/L | За τ концентрация проходит 63 % пути до предела, за 3τ — 95 %. | [М] полное перемешивание
6 | То же в минутах | τ | 78.9852 | мин
7 | Предельная концентрация | C∞ | 0.2 | мг/м³ | C∞ = q_пр + m/L | Равна ПДК — так и подобран L на листе 3.
| t, ч | C(t), мг/м³ (Excel) | C(t), мг/м³ (ядро) | Разница, % | Доля ПДК
| 0.5 | 0.063887 | 0.063892 | 0.008538% | 31.94%
| 1 | 0.1069 | 0.10691 | 0.00698% | 53.45%
| 1.5 | 0.13632 | 0.13633 | 0.005616% | 68.16%
| 2 | 0.15644 | 0.15645 | 0.004463% | 78.22%
| 2.5 | 0.17021 | 0.17021 | 0.003507% | 85.1%
| 3 | 0.17962 | 0.17963 | 0.002728% | 89.81%
| 3.5 | 0.18606 | 0.18607 | 0.002101% | 93.03%
| 4 | 0.19047 | 0.19047 | 0.001604% | 95.23%
| 4.5 | 0.19348 | 0.19348 | 0.001215% | 96.74%
| 5 | 0.19554 | 0.19554 | 0.0009139% | 97.77%
| 5.5 | 0.19695 | 0.19695 | 0.0006827% | 98.47%
| 6 | 0.19791 | 0.19791 | 0.0005069% | 98.96%
| 6.5 | 0.19857 | 0.19857 | 0.0003744% | 99.29%
| 7 | 0.19902 | 0.19902 | 0.0002751% | 99.51%
| 7.5 | 0.19933 | 0.19933 | 0.0002013% | 99.67%
| 8 | 0.19954 | 0.19954 | 0.0001467% | 99.77%
Вывод: через 1 ч концентрация ≈ 0,107 мг/м³ (половина ПДК), к 4 ч — 95 % предела. Цех инерционный: на коротких паузах общеобменную можно снижать без риска. Разница с ядром — от численного шага 1 с (< 0,1 %).