## Легенда
Блок модели «вещества → потребный воздухообмен». Версия 1 от 09.10.2026
Как читать файл
Синий шрифт на жёлтом фоне — исходные данные, их можно менять.
Чёрный шрифт — формулы (видны в строке формул), пересчитываются автоматически.
Зелёный фон — итоговый результат.
Красный фон — расхождение с дипломом или значение, которое нужно проверить.
Формулы модели
(1) G_i = g_i · 1000 · B · n — выделение вещества i, мг/ч (g_i в г/кг, B — расход сварочного материала на пост, кг/ч, n — число постов).
Источник: Методика расчёта выделений при сварочных работах на основе удельных показателей (прил. 2 к приказу Госкомэкологии РФ № 158 от 14.04.1997); ГОСТ Р 56164-2014.
(2) G_пом,i = (1 − η) · G_i — часть, не уловленная местным отсосом, мг/ч. η — эффективность захвата: ДОПУЩЕНИЕ (в дипломе 0,75).
(3) L_i = G_пом,i / (ПДК_i − q_пр,i) — общеобменный воздухообмен по веществу i, м³/ч. Формула расчёта воздухообмена по массе вредных веществ СП 60.13330 (как в дипломе, при L_wz = 0 и m_po = G_пом).
q_пр — концентрация в приточном воздухе. Для наружного воздуха — фон, сверху ограничен ПДК атм. воздуха (как в дипломе). Ограничение: q_пр ≤ 0,3·ПДК р.з. (СП 60.13330.2020, п. 5.11).
(4) Несколько веществ: расход по веществу, требующему наибольшего воздухообмена; для веществ однонаправленного действия расходы суммируются (СП 60.13330.2020, п. 7.4.3).
В таблице это реализовано так: вещества одной «группы» суммируются, итог = максимум по группам.
(5) Местный отсос: L_мо ≥ 1500 м³/ч на стационарный пост со сварочным столом, скорость у точки сварки ≥ 0,2 м/с (ГОСТ 12.3.003-86, п. 2.11.1).
Что нужно проверить по первоисточникам
— ПДК фтористого водорода (0,1) и ПДК атм. воздуха — взяты из диплома, сверить с СанПиН 1.2.3685-21.
— Удельные выделения флюса ФЦ-12 — взяты из диплома (табл. 1.6), сверить с Методикой 1997 г. Значения для Св-08Г2С подтверждены вторым источником.
— ПДК марганца зависит от его доли в аэрозоле (до 20 % — 0,6/0,2; 20–30 % — 0,3/0,1). У ФЦ-12 доля Mn = 33 % — категорию нужно уточнить по СанПиН.
— Однонаправленность действия оксида железа и HF (принята в дипломе) требует обоснования.

## Справочник
Вещество | ПДК р.з. ср.см, мг/м³ | ПДК атм. ср.сут, мг/м³ (фон q_пр) | Статус | Источник
Железа оксид | 6 | 0.04 | Подтверждено вторым источником | Диплом, табл. 2.2; Быстряков, Невар // Веснік ВДУ, 2020, № 1(106) — 6,0 мг/м³
Марганец в сварочных аэрозолях (Mn ≤ 20 %) | 0.2 | 0.001 | Подтверждено первоисточником | СанПиН 1.2.3685-21, табл. 2.1, стр. 1221–1223: до 20 % — 0,6/0,2; 20–30 % — 0,3/0,1 мг/м³, класс 2. При Mn > 30 % категории нет (ближайшее: оксиды Mn, аэрозоль конденсации — 0,05)
Фтористый водород | 0.1 | 0.01 | Проверить | Диплом, табл. 2.2; сверить с СанПиН 1.2.3685-21
Углерода оксид | 20 |  | Подтверждено вторым источником | Быстряков, Невар, 2020 — 20 мг/м³
Азота диоксид | 2 |  | Подтверждено первоисточником | СанПиН 1.2.3685-21, табл. 2.1, стр. 4: 2 мг/м³ (макс.), класс 3, «О»
Удельные выделения, г/кг расходуемого сварочного материала
Материал / процесс | Сварочный аэрозоль | Железа оксид | Марганец | Пыль SiO₂ 20–70 % | Фтористый водород | Статус / источник
Св-08Г2С, сварка в CO₂ | 10 | 7.67 | 1.9 | 0.43 |  | Методика 1997 г. (по диплому, табл. 1.6); 7,67 / 1,9 / 0,43 подтверждены методикой РК (ecoportal.kz)
ФЦ-12, сварка под флюсом | 0.09 | 0.06 | 0.03 |  | 0.02 | ПРОВЕРИТЬ: диплом, табл. 1.6; сверить с Методикой 1997 г.

## Диплом_под_флюсом
Контрольный пример 1: диплом, 4 поста, автоматическая сварка под флюсом ФЦ-12
Группы как в дипломе: оксид железа и HF — группа 1 (суммируются), Mn — группа 2. Чтобы считать «каждое отдельно», поставь HF группу 3.
Расход сварочного материала на пост B, кг/ч | 6.808
Число постов n | 4
Эффективность захвата местным отсосом η (допущение) | 75%
Местный отсос на пост L_мо, м³/ч (ГОСТ 12.3.003-86, п. 2.11.1: ≥ 1500) | 1500
Вещество | g, г/кг | G = g·1000·B·n, мг/ч | G_пом = (1−η)·G, мг/ч | ПДК р.з., мг/м³ | q_пр, мг/м³ | L = G_пом/(ПДК−q_пр), м³/ч | Группа однонаправл. действия | Диплом, м³/ч | Расхождение
Железа оксид | 0.06 | 1633.92 | 408.48 | 6 | 0.04 | 68.5369 | 1 | 68 | совпадает | Проверка исходной строки диплома без захвата: 817 / (0,2 − 0,001) =
Марганец | 0.03 | 816.96 | 204.24 | 0.2 | 0.001 | 1026.3317 | 2 | 1075 | -48.6683 | 4105.5276
Фтористый водород | 0.02 | 544.64 | 136.16 | 0.1 | 0.01 | 1512.8889 | 1 | 1514 | совпадает | В дипломе указано 4300 м³/ч — арифметическая ошибка
Сумма L по группам
Группа 1 | [5 empty] | 1581.4258
Группа 2 | [5 empty] | 1026.3317
Группа 3 | [5 empty] | 0
Общеобменный воздухообмен L_оо = max по группам, м³/ч (СП 60.13330.2020, п. 7.4.3) | [5 empty] | 1581.4258
Для сравнения: если все вещества разного действия (максимум), м³/ч | [5 empty] | 1512.8889
Местные отсосы, всего ΣL_мо = L_мо·n, м³/ч | [5 empty] | 6000
Итого удаляемый (= приточный) воздух L_мо + L_оо, м³/ч | [5 empty] | 7581.4258

## MAG_в_CO2
Пример 2: полуавтоматическая сварка в CO₂ проволокой Св-08Г2С, 1 пост
B = 3 кг/ч — условное значение для примера (не из источника). Пыль SiO₂ не включена: ПДК не проверена.
Расход сварочного материала на пост B, кг/ч | 3
Число постов n | 1
Эффективность захвата местным отсосом η (допущение) | 75%
Местный отсос на пост L_мо, м³/ч (ГОСТ 12.3.003-86, п. 2.11.1: ≥ 1500) | 1500
Вещество | g, г/кг | G = g·1000·B·n, мг/ч | G_пом = (1−η)·G, мг/ч | ПДК р.з., мг/м³ | q_пр, мг/м³ | L = G_пом/(ПДК−q_пр), м³/ч | Группа однонаправл. действия
Железа оксид | 7.67 | 23010 | 5752.5 | 6 | 0.04 | 965.1846 | 1
Марганец | 1.9 | 5700 | 1425 | 0.2 | 0.001 | 7160.804 | 2
Сумма L по группам
Группа 1 | [5 empty] | 965.1846
Группа 2 | [5 empty] | 7160.804
Группа 3 | [5 empty] | 0
Общеобменный воздухообмен L_оо = max по группам, м³/ч (СП 60.13330.2020, п. 7.4.3) | [5 empty] | 7160.804
Для сравнения: если все вещества разного действия (максимум), м³/ч | [5 empty] | 7160.804
Местные отсосы, всего ΣL_мо = L_мо·n, м³/ч | [5 empty] | 1500
Итого удаляемый (= приточный) воздух L_мо + L_оо, м³/ч | [5 empty] | 8660.804
Чувствительность к эффективности захвата η
η | L по Mn, м³/ч | L по Fe, м³/ч | L_оо, м³/ч | Итого с местным, м³/ч
60% | 11457.2864 | 1544.2953 | 11457.2864 | 12957.2864
75% | 7160.804 | 965.1846 | 7160.804 | 8660.804
90% | 2864.3216 | 386.0738 | 2864.3216 | 4364.3216