## Как читать
Книга «Модель расчёт v2» — стационарная часть математической модели местной вытяжной вентиляции сварочного участка
Версия 11.10.2026. Каждая цифра здесь считается формулой Excel — можно поменять синюю ячейку и увидеть, как меняется всё остальное.
ЦВЕТА
Синий шрифт на жёлтом — исходные данные (их можно менять). У каждого — источник в последней колонке.
Чёрный шрифт — формула. Зелёный — формула-ссылка на ячейку другого листа.
Оранжевая заливка — число, которое посчитало расчётное ядро (программа на TypeScript, папка vent-sim). Нужно только для сверки на листе «8 Сверка».
СТАТУСЫ ИСТОЧНИКОВ
[Н] — норматив РФ (ГОСТ, СП, СанПиН, методика из перечня Минприроды). [С] — российский справочник или учебник.
[Д] — допущение демонстрационного примера (заменяется паспортом оборудования реального объекта). [А] — параметр, выбранный автором (проверена чувствительность).
[П] — источник найден, но страницу/таблицу надо сверить по бумажной книге. [М] — инженерная модель (приём расчёта, не норматив).
ПОРЯДОК ЛИСТОВ = ПОРЯДОК РАСЧЁТА
1 Исходные — все входные величины в одном месте.
2 Выделения — сколько вредных веществ выделяет сварка: расход проволоки от тока → граммы в час каждого вещества → сколько ловит отсос, сколько уходит в цех.
3 СП 60 — сколько воздуха надо подать в цех, чтобы концентрация не превысила ПДК (формула СП 60.13330.2020). Главное: местные отсосы тоже уносят воздух из цеха, их расход вычитается.
4 Заслонка — характеристика дроссель-клапана: угол → коэффициент сопротивления ζ.
5 Потери — потери давления на КАЖДОМ элементе сети (зонт, воздуховод, отводы, заслонка, тройники, переходы, фильтр, выход) при пусконаладочном режиме 3 × 1500 м³/ч.
Там же проверка: по закону сохранения энергии сумма потерь по пути от любого поста до выброса должна равняться давлению вентилятора.
6 Вентилятор — давление по характеристике и законам подобия, мощность на валу, КПД двигателя и частотника, электрическая мощность.
7 Тепло — сколько тепла уходит на нагрев приточного воздуха (весь удалённый воздух замещается подогретым наружным).
8 Сверка — Excel против ядра: если разница < 0,1 %, ячейка зелёная.
9 Результаты смены — итоги динамического расчёта 8-часовой смены (в Excel их не повторить: нужен шаг по времени 1 с × 28 800 шагов, это делает ядро).
ЧЕГО В EXCEL НЕТ И ПОЧЕМУ
Решение сети (какой расход установится при данных углах заслонок) — это система нелинейных уравнений, её решает ядро методом Ньютона. Excel берёт готовые расходы постов и ПРОВЕРЯЕТ, что они действительно решение (баланс давлений по всем путям).
Регуляторы (ПИ-регулятор заслонок, частотник, общеобменная по датчикам) работают во времени — только в ядре. Их результаты — лист 9.
ЧТО ИСПРАВЛЕНО 11.10.2026 (честно)
1. Общеобменная вентиляция считалась без учёта воздуха местных отсосов (L_wz в формуле СП 60). Ошибка в запас, но завышала общеобменную на 4500 м³/ч (3 поста): 12 601 → 8 101 м³/ч. Так же было и в дипломе.
Следствие: прежние цифры экономии тепла от общеобменной по потребности (−37…−56 %) были завышены. Пересчитано (лист 9).
2. Боковой вход тройника: в формуле Идельчика есть поправка A (0,55…1 в зависимости от F_б/F_с и Q_б/Q_с). Было A = 1 — завышало потери бокового входа до 1,8 раза при F_б/F_с > 0,35.
3. Энергия вентилятора общеобменной: при регулировании по выделениям расход бывает больше расчётного; вентилятор теперь подбирается на максимальный расход (иначе мощность считалась при нереальном давлении).

## 1 Исходные
Исходные данные
Все величины, от которых зависит расчёт. Меняйте только синие ячейки. Источник каждой — в колонке H.
№ | Величина | Обозн. | Значение | Ед. | Формула (как в книге) | Простыми словами — что это и зачем | Источник / статус
Воздух
1 | Плотность воздуха | ρ | 1.2 | кг/м³ | — | Сколько весит кубометр воздуха. 1,2 — стандартные условия, при которых испытывают вентиляторы. | ГОСТ 10921-2017, разд. 14 [Н]
2 | Кинематическая вязкость воздуха (20 °C) | ν | 1.506e-05 | м²/с | — | Насколько воздух «вязкий». Нужна для числа Рейнольдса (режим течения). | Варгафтик Н.Б., 1972 [С][П]
3 | Теплоёмкость воздуха | c | 1.005 | кДж/(кг·°C) | — | Сколько тепла надо, чтобы нагреть 1 кг воздуха на 1 °C. | Варгафтик Н.Б., 1972 [С][П]
Воздуховоды
4 | Эквивалентная шероховатость стали | kэ | 0.0001 | м | — | Насколько шершавая стенка воздуховода — влияет на трение. | Справочник проектировщика, ч. 3, кн. 2, 1992; Альтшуль, 1982 [С][П]
5 | Минимальная транспортная скорость | w_мин | 8 | м/с | — | Ниже этой скорости сварочная пыль начинает оседать в воздуховоде. | Боломатов В.Н., АВОК, 2021, № 3, табл. 4 (8–14 м/с) [С]
Сварка
6 | Число постов | n | 3 | шт | — | Сколько сварщиков работает одновременно (расчётный случай — все сразу). | Демо-пример (диплом) [Д]
7 | Сварочный ток | I | 225 | А | — | Ток полуавтомата. Чем больше ток, тем больше плавится проволоки и больше дыма. | Режим для Ø1,2 мм [Д]
8 | Диаметр проволоки | d | 1.2 | мм | — |  | Св-08Г2С Ø1,2 [Д]
9 | Вылет электрода | l | 15 | мм | — | Длина проволоки от токоподвода до дуги (10–20 мм). | Соколов и др., ВолгГТУ, 2016 [С]
10 | Расход местного отсоса на пост | Q_тр | 1500 | м³/ч | — | Минимум по ГОСТ для сварочного стола. | ГОСТ 12.3.003-86, п. 2.11.1 [Н]
11 | Эффективность местного отсоса | η | 0.8 | — | — | Какую долю дыма ловит отсос. Остальное (20 %) уходит в цех. | Методика 1997 (приказ Госкомэкологии № 158), разд. 2.1, прим. 1 [Н]
Удельные выделения, г на 1 кг проволоки Св-08Г2С (сварка в CO₂)
12 | Сварочный аэрозоль (всего) | g_аэр | 10 | г/кг | — | Сколько всего дыма (твёрдых частиц) на килограмм проволоки. | Методика 1997, табл. 1 [Н]
13 | в т.ч. железа оксид | g_Fe | 7.67 | г/кг | — |  | там же [Н]
14 | в т.ч. марганец и его соединения | g_Mn | 1.9 | г/кг | — | Самое вредное в сварочном дыме — по нему считается вентиляция. | там же [Н]; [П: в перечне методик Mn «в пересчёте на MnO₂» — сверить шапку табл. 1]
15 | в т.ч. пыль с SiO₂ | g_SiO₂ | 0.43 | г/кг | — |  | там же [Н]
ПДК (рабочая зона) и фон в приточном воздухе
16 | ПДК марганца (сварочный аэрозоль, Mn ≤ 20 %), среднесменная | ПДК_Mn | 0.2 | мг/м³ | — | Предельная концентрация в воздухе рабочей зоны. Берём среднесменную (строже максимально разовой 0,6) — в запас. | СанПиН 1.2.3685-21, табл. 2.1 [Н] (сверено)
17 | Марганец в приточном (наружном) воздухе | q_пр,Mn | 0.001 | мг/м³ | — | Сколько марганца уже есть в наружном воздухе. Берём ПДК атмосферы — верхняя оценка. | СанПиН 1.2.3685-21, табл. 1.1, поз. 302 [Н]; СП 60, п. 5.11
18 | ПДК железа оксида | ПДК_Fe | 6 | мг/м³ | — |  | СанПиН 1.2.3685-21, табл. 2.1 [П: сверить строку]
19 | Железа оксид в приточном воздухе | q_пр,Fe | 0.04 | мг/м³ | — |  | СанПиН, табл. 1.1 (ПДК с.с. атм.) [П]
20 | ПДК пыли с SiO₂ 20–70 % (с.с.) | ПДК_SiO₂ | 1 | мг/м³ | — |  | СанПиН, табл. 2.1 [П]
Климат (холодный период) и помещение
21 | Температура в цехе | t_в | 18 | °C | — | Середина оптимума 17–19 °C для работ категории IIб. | СанПиН 1.2.3685-21, разд. V [Н][П: № таблицы]
22 | Средняя температура отопительного периода (Москва) | t_оп | -1.7 | °C | — | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период. | СП 131.13330.2025, табл. 3.1 [Н]
23 | Продолжительность отопительного периода | z_оп | 202 | сут | — |  | СП 131.13330.2025, табл. 3.1 [Н]
24 | Длительность смены | t_см | 8 | ч | — |  | [Д]
25 | Объём цеха | V | 16588.8 | м³ | 48 × 24 × 14,4 м | Нужен для динамики (как быстро растёт концентрация), на стационарный расчёт не влияет. | Диплом [Д]

## 2 Выделения
Выделение вредных веществ при сварке
Шаг 1: по току считаем, сколько проволоки плавится в час. Шаг 2: умножаем на удельные выделения из Методики. Шаг 3: делим — η ловит отсос, (1 − η) уходит в цех.
№ | Величина | Обозн. | Значение | Ед. | Формула (как в книге) | Простыми словами — что это и зачем | Источник / статус
Расход проволоки
1 | Коэффициент расплавления | α_р | 9.7766 | г/(А·ч) | α_р = 9,05 + 3,1·10⁻⁴·I·l/d² | Сколько граммов проволоки плавит каждый ампер за час. Растёт с током и вылетом (проволока подогревается током). | Соколов Г.Н. и др. Технология и материалы для сварки и наплавки. ВолгГТУ, 2016, ф. (3.22) [С][П]
2 | Расход проволоки | B | 2.1997 | кг/ч | B = α_р·I / 1000 | Килограммы проволоки в час на одном посту. | там же
Выделение на одном посту (дуга горит)
3 | Аэрозоль | G_аэр | 21.9973 | г/ч | G = g·B | Граммов дыма в час. | Методика 1997, разд. 2.1, ф. (2.1) [Н]
4 | Марганец | G_Mn | 4.1795 | г/ч | G = g·B |  | там же
5 | Железа оксид | G_Fe | 16.8719 | г/ч | G = g·B |  | там же
6 | Пыль с SiO₂ | G_SiO₂ | 0.94588 | г/ч | G = g·B |  | там же
7 | Проверка: сумма компонентов = аэрозоль |  | 0 | г/кг | Σg_i − g_аэр | Должно быть 0: в Методике аэрозоль = сумма твёрдых компонентов. Это проверка, что числа переписаны без ошибки. | проверка
Куда уходит марганец (все посты)
8 | Выделяется на всех постах | ΣG_Mn | 12538.4414 | мг/ч | n·G_Mn
9 | Ловят местные отсосы | η·ΣG | 10030.7531 | мг/ч | η·ΣG | Уходит через отсос → фильтр → выброс. | Методика 1997, разд. 2.1 [Н]
10 | Поступает в воздух цеха | m_по | 2507.6883 | мг/ч | (1 − η)·ΣG | Вот это и должна разбавить вентиляция — это m_по в формуле СП 60. | СП 60.13330.2020 (обозначение m_po) [Н]
11 | Железа оксид в воздух цеха | m_Fe | 10123.1416 | мг/ч | (1 − η)·n·G_Fe
12 | SiO₂ в воздух цеха | m_SiO₂ | 567.5295 | мг/ч | (1 − η)·n·G_SiO₂
Оседание аэрозоля (коэффициент 0,4 по Методике, разд. 2.3) в базовом расчёте НЕ учитывается — это запас. Вариант с оседанием посчитан в ядре (лист 9).

## 3 СП 60
Воздухообмен по СП 60.13330.2020 (ассимиляция вредных веществ)
Формула СП 60 (та же — СНиП 2.04.05-91*, прил. 17): L = L_wz + (m_по − L_wz·(q_wz − q_пр)) / (q_l − q_пр). L — сколько всего воздуха надо удалить из цеха (= подать притоком). Сюда входят и местные отсосы L_wz, поэтому общеобменная = L − L_wz.
№ | Величина | Обозн. | Значение | Ед. | Формула (как в книге) | Простыми словами — что это и зачем | Источник / статус
Марганец (лимитирующее вещество)
1 | Воздух, удаляемый местными отсосами | L_wz | 4500 | м³/ч | L_wz = n·Q_тр | Отсосы уносят воздух из цеха вместе с остатком дыма — этот воздух тоже участвует в разбавлении. | СП 60.13330.2020 [Н]
2 | Допустимая концентрация в рабочей зоне | q_wz | 0.2 | мг/м³ | q_wz = ПДК |  | СП 60, ГОСТ 12.1.005-88 [Н]
3 | Концентрация в приточном воздухе | q_пр | 0.001 | мг/м³
4 | Концентрация в воздухе, удаляемом из верхней зоны | q_l | 0.2 | мг/м³ | q_l = q_wz (допущение) | Принято, что воздух перемешан полностью. На деле сварочный дым поднимается и наверху концентрация больше — значит реальный расход меньше, допущение идёт в запас. | [Д] — в запас
5 | Весь воздухообмен (приток = вся вытяжка) | L | 12601.4486 | м³/ч | L = L_wz + (m_по − L_wz·(q_wz − q_пр))/(q_l − q_пр) | Сколько воздуха надо удалить всего, чтобы марганца было не больше ПДК. | СП 60.13330.2020 [Н]
6 | Общеобменная вытяжка (сверх местных отсосов) | L_оо | 8101.4486 | м³/ч | L_оо = L − L_wz | Столько должен удалять вентилятор общеобменной вентиляции.
7 | Проверка: при q_l = q_wz формула упрощается | L | 12601.4486 | м³/ч | L = m_по/(q_wz − q_пр) | Должно совпасть с L выше — значит формула введена верно. | алгебра
8 | Проверка: концентрация при найденном L | C | 0.2 | мг/м³ | C = q_пр + m_по/L | Должно получиться ровно ПДК (0,2). | баланс массы
9 | Как было в дипломе и в модели до 11.10.2026 (ОШИБКА) | L_оо,стар | 12601.4486 | м³/ч | L_оо = m_по/(ПДК − q_пр) | Весь потребный воздух отдавали общеобменной и ещё добавляли местные отсосы сверху — воздух отсосов считался дважды. | ошибка — в запас
10 | Перерасход из-за ошибки | ΔL | 4500 | м³/ч | L_оо,стар − L_оо | Ровно расход местных отсосов.
Другие вещества — проверка, что лимитирует марганец
11 | Весь воздухообмен по железа оксиду | L_Fe | 1698.5137 | м³/ч | L = m/(ПДК − q_пр) | Меньше, чем по марганцу — значит определяет марганец. | СП 60 [Н]
12 | Весь воздухообмен по SiO₂ | L_SiO₂ | 567.5295 | м³/ч | L = m/ПДК |  | СП 60 [Н]
13 | Расчётный (наибольший) | L_расч | 12601.4486 | м³/ч | max по веществам | Если вещества однонаправленного действия — по СП 60 расходы СКЛАДЫВАЮТСЯ (Σ m_i/(ПДК_i − q_пр,i)). Mn, Fe₂O₃ и SiO₂ к одной группе не относятся. | СП 60.13330.2020 [Н]
Что ещё требует СП 60 и как это учтено
1) Расходы определяются отдельно для тёплого и холодного периодов — в модели считается холодный (по нему максимальные затраты тепла). 2) Теплопоступления от дуги на расход по вредным веществам не влияют (одинаковы во всех режимах) — не моделируются. 3) Рециркуляция не применяется: Mn — 2-й класс опасности. 4) Минимум наружного воздуха на человека (СП 60, прил. [П: номер]) — десятки м³/ч; у нас ≥ 1500 м³/ч на сварщика — выполняется с большим запасом. 5) Местные отсосы и общеобменная вытяжка компенсируются притоком того же расхода — поэтому тепло считается от L (лист 7).

## 4 Заслонка
Характеристика дроссель-клапана (круглый воздуховод): угол → ζ
0° — открыта, 90° — закрыта. Между точками таблицы ζ интерполируется по логарифму (ζ растёт почти экспоненциально): ln ζ = ln ζ₀ + (α − α₀)/(α₁ − α₀)·(ln ζ₁ − ln ζ₀). Источник: Идельчик И.Е., 1992 (дроссель-клапан в круглой трубе) [П: сверить значения]; 70–90° — [Д] утечка закрытой заслонки.
α, ° | ζ | ln ζ | Комментарий
0 | 0.2 | -1.6094 | [П] Идельчик
5 | 0.24 | -1.4271 | [П] Идельчик
10 | 0.52 | -0.65393 | [П] Идельчик
15 | 0.9 | -0.10536 | [П] Идельчик
20 | 1.54 | 0.43178 | [П] Идельчик
25 | 2.51 | 0.92028 | [П] Идельчик
30 | 3.91 | 1.3635 | [П] Идельчик
35 | 6.22 | 1.8278 | [П] Идельчик
40 | 10.8 | 2.3795 | [П] Идельчик
45 | 18.7 | 2.9285 | [П] Идельчик
50 | 32.6 | 3.4843 | [П] Идельчик
55 | 58.8 | 4.0741 | [П] Идельчик
60 | 118 | 4.7707 | [П] Идельчик
65 | 256 | 5.5452 | [П] Идельчик
70 | 751 | 6.6214 | [П] Идельчик
90 | 10000 | 9.2103 | [Д] закрыто (утечка)

## 5 Потери
Потери давления на каждом элементе сети — режим пусконаладки: 3 поста по 1500 м³/ч
Общая формула: Δp = ζ·p_д, p_д = ρw²/2 (динамическое давление), w = Q/F. Для воздуховода ζ = λ·l/d (трение), λ — по Альтшулю: λ = 0,11·(kэ/d + 68/Re)^0,25. Для тройников ζ отнесён к скорости в ОБЩЕМ (сборном) канале — поэтому для них w и p_д считаются по d_с и Q_с. Расходы постов (синие, колонка G в строках «зонт») — это решение сети из ядра при углах заслонок пусконаладки; Excel их не решает, а ПРОВЕРЯЕТ: сумма потерь по пути каждого поста должна равняться давлению вентилятора (лист 6). Расходы участков коллектора — сумма постов (закон сохранения массы).
№ | Участок | Элемент | Тип | d (d₁), м | l, м | Q, м³/ч | Q_с, м³/ч (общий канал) | Q_б, м³/ч (боковой поток) | Параметр 1 | Параметр 2 | d расч., м | w, м/с | Re | λ | ζ | p_д, Па | Δp, Па (Excel) | Δp, Па (ядро) | Разница, Па | Формула ζ / пояснение | Источник
1 | post1 | hood1 | local | 0.2 |  | 1499.1102 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 13.255 | 176029.8056 |  | 0.2 | 105.4177 | 21.0835 | 21.0835 | 1.3408e-07 | Вход через конический зонт (коллектор): ζ = 0,2 (параметр 1). Без зонта (острая кромка) было бы 0,5. | Идельчик, 1992, разд. 3 [С][П: по диаграмме]
2 | post1 | branch1 | duct | 0.2 | 6 | 1499.1102 |  |  |  |  | 0.2 | 13.255 | 176029.8056 | 0.01898 | 0.56939 | 105.4177 | 60.0237 | 60.0237 | 8.8354e-07 | Трение по длине: ζ = λ·l/d. λ: Re ≤ 2000 — 64/Re; Re ≥ 4000 — Альтшуль 0,11(kэ/d + 68/Re)^0,25; между — линейно (чтобы λ была непрерывной). | Дарси–Вейсбах; Альтшуль А.Д., 1982 [С]
3 | post1 | bend90_1 | local | 0.2 |  | 1499.1102 |  |  | 90 | 1.5 | 0.2 | 13.255 | 176029.8056 |  | 0.17166 | 105.4177 | 18.0959 | 18.0959 | 4.0137e-07 | отвод 90°, R/D = 1,5. ζ = A₁·B₁; A₁ = 1,634831·10⁻⁷δ³ − 8,1581126·10⁻⁵δ² + 1,714184·10⁻²δ (A₁(90°) = 1,00); B₁ = 0,21/(R/D)^2,5 при R/D < 1, 0,21/(R/D)^0,5 при R/D ≥ 1. Параметр 1 = δ, °; параметр 2 = R/D. | Идельчик И.Е., 1992, разд. 6, диагр. 6-1 [С][П]
4 | post1 | bend45_1 | local | 0.2 |  | 1499.1102 |  |  | 45 | 1.5 | 0.2 | 13.255 | 176029.8056 |  | 0.10649 | 105.4177 | 11.2262 | 11.2262 | 5.4273e-07 | отвод 45°, R/D = 1,5. ζ = A₁·B₁; A₁ = 1,634831·10⁻⁷δ³ − 8,1581126·10⁻⁵δ² + 1,714184·10⁻²δ (A₁(90°) = 1,00); B₁ = 0,21/(R/D)^2,5 при R/D < 1, 0,21/(R/D)^0,5 при R/D ≥ 1. Параметр 1 = δ, °; параметр 2 = R/D. | Идельчик И.Е., 1992, разд. 6, диагр. 6-1 [С][П]
5 | post1 | damper1 | damper | 0.2 |  | 1499.1102 |  |  | 0 |  | 0.2 | 13.255 | 176029.8056 |  | 0.2 | 105.4177 | 21.0835 | 21.0835 | 1.3408e-07 | Дроссель-клапан: ζ(α) по таблице листа «4 Заслонка» с интерполяцией по ln ζ. Параметр 1 = угол α, °. | Идельчик, 1992 [С][П]
6 | post1 | bend_end | local | 0.2 |  | 1499.1102 |  |  | 90 | 1 | 0.2 | 13.255 | 176029.8056 |  | 0.21024 | 105.4177 | 22.1629 | 22.1629 | 5.2535e-07 | отвод 90°, R/D = 1 (в торец коллектора). ζ = A₁·B₁; A₁ = 1,634831·10⁻⁷δ³ − 8,1581126·10⁻⁵δ² + 1,714184·10⁻²δ (A₁(90°) = 1,00); B₁ = 0,21/(R/D)^2,5 при R/D < 1, 0,21/(R/D)^0,5 при R/D ≥ 1. Параметр 1 = δ, °; параметр 2 = R/D. | Идельчик И.Е., 1992, разд. 6, диагр. 6-1 [С][П]
7 | post1 | trans1 | diffuser | 0.2 |  | 1499.1102 |  |  | 0.25 | 15 | 0.2 | 13.255 | 176029.8056 |  | 0.032888 | 105.4177 | 3.467 | 3.467 | 8.5517e-08 | Переход на больший диаметр (диффузор). n = (1 − F₁/F₂)² — внезапное расширение (Борда–Карно); при угле α ≤ 40°: ζ = 3,2·tg(α/2)^1,25·n, но не больше n. К скорости в узком сечении d₁. Параметр 1 = d₂, м; параметр 2 = α, °. | Идельчик, 1992, разд. 5 [С][П]
8 | c1 | c1 | duct | 0.25 | 5 | 1499.1102 |  |  |  |  | 0.25 | 8.4832 | 140823.8445 | 0.018961 | 0.37923 | 43.1791 | 16.3746 | 16.3746 | 6.7937e-08 | Трение по длине: ζ = λ·l/d. λ: Re ≤ 2000 — 64/Re; Re ≥ 4000 — Альтшуль 0,11(kэ/d + 68/Re)^0,25; между — линейно (чтобы λ была непрерывной). | Дарси–Вейсбах; Альтшуль А.Д., 1982 [С]
9 | c1 | trans_c1 | diffuser | 0.25 |  | 1499.1102 |  |  | 0.315 | 15 | 0.25 | 8.4832 | 140823.8445 |  | 0.034763 | 43.1791 | 1.501 | 1.501 | -2.6827e-07 | Переход на больший диаметр (диффузор). n = (1 − F₁/F₂)² — внезапное расширение (Борда–Карно); при угле α ≤ 40°: ζ = 3,2·tg(α/2)^1,25·n, но не больше n. К скорости в узком сечении d₁. Параметр 1 = d₂, м; параметр 2 = α, °. | Идельчик, 1992, разд. 5 [С][П]
10 | c1 | teeP2 | teeStraight | 0.315 |  | 1499.1102 | 2999.1107 | 1500.0005 |  |  | 0.315 | 10.69 | 223596.2875 |  | 0.52508 | 68.5661 | 36.0028 | 36.0028 | 1.1152e-07 | Тройник на слияние, проход. r = Q_б/Q_с (Q_б — боковой поток, колонка I). ζ = 1,55·r − r², к скорости в общем канале (d = d_с). | Идельчик, 1992, разд. 7, диагр. 7-1 [С][П]
11 | post2 | hood2 | local | 0.2 |  | 1500.0005 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 13.2629 | 176134.3472 |  | 0.2 | 105.543 | 21.1086 | 21.1086 | -2.124e-09 | Вход через конический зонт (коллектор): ζ = 0,2 (параметр 1). Без зонта (острая кромка) было бы 0,5. | Идельчик, 1992, разд. 3 [С][П: по диаграмме]
12 | post2 | branch2 | duct | 0.2 | 6 | 1500.0005 |  |  |  |  | 0.2 | 13.2629 | 176134.3472 | 0.018978 | 0.56935 | 105.543 | 60.0911 | 60.0911 | 4.9817e-07 | Трение по длине: ζ = λ·l/d. λ: Re ≤ 2000 — 64/Re; Re ≥ 4000 — Альтшуль 0,11(kэ/d + 68/Re)^0,25; между — линейно (чтобы λ была непрерывной). | Дарси–Вейсбах; Альтшуль А.Д., 1982 [С]
13 | post2 | bend90_2 | local | 0.2 |  | 1500.0005 |  |  | 90 | 1.5 | 0.2 | 13.2629 | 176134.3472 |  | 0.17166 | 105.543 | 18.1174 | 18.1174 | 6.1804e-07 | отвод 90°, R/D = 1,5. ζ = A₁·B₁; A₁ = 1,634831·10⁻⁷δ³ − 8,1581126·10⁻⁵δ² + 1,714184·10⁻²δ (A₁(90°) = 1,00); B₁ = 0,21/(R/D)^2,5 при R/D < 1, 0,21/(R/D)^0,5 при R/D ≥ 1. Параметр 1 = δ, °; параметр 2 = R/D. | Идельчик И.Е., 1992, разд. 6, диагр. 6-1 [С][П]
14 | post2 | bend45_2 | local | 0.2 |  | 1500.0005 |  |  | 45 | 1.5 | 0.2 | 13.2629 | 176134.3472 |  | 0.10649 | 105.543 | 11.2396 | 11.2396 | 6.89e-07 | отвод 45°, R/D = 1,5. ζ = A₁·B₁; A₁ = 1,634831·10⁻⁷δ³ − 8,1581126·10⁻⁵δ² + 1,714184·10⁻²δ (A₁(90°) = 1,00); B₁ = 0,21/(R/D)^2,5 при R/D < 1, 0,21/(R/D)^0,5 при R/D ≥ 1. Параметр 1 = δ, °; параметр 2 = R/D. | Идельчик И.Е., 1992, разд. 6, диагр. 6-1 [С][П]
15 | post2 | damper2 | damper | 0.2 |  | 1500.0005 |  |  | 3.0004 |  | 0.2 | 13.2629 | 176134.3472 |  | 0.22312 | 105.543 | 23.5491 | 23.5491 | 5.7676e-07 | Дроссель-клапан: ζ(α) по таблице листа «4 Заслонка» с интерполяцией по ln ζ. Параметр 1 = угол α, °. | Идельчик, 1992 [С][П]
16 | post2 | tee2 | teeSide | 0.2 |  | 1500.0005 | 2999.1107 |  | 0.315 |  | 0.315 | 10.69 | 223596.2875 |  | 1.1218 | 68.5661 | 76.9155 | 76.9155 | 1.1201e-06 | Тройник на слияние, боковой вход. r = Q_б/Q_с. ζ = A·[1 + (r·F_с/F_б)² − 2(1 − r)²], к скорости в общем канале d_с (параметр 1). A: F_б/F_с ≤ 0,35 → 1; иначе max(0,9(1 − r); 0,55). Может быть < 0 (эжекция) — это физика. | Идельчик, 1992, разд. 7, диагр. 7-1 [С][П: сверить таблицу A]
17 | c2 | c2 | duct | 0.315 | 5 | 2999.1107 |  |  |  |  | 0.315 | 10.69 | 223596.2875 | 0.017369 | 0.27569 | 68.5661 | 18.9032 | 18.9032 | 1.8712e-07 | Трение по длине: ζ = λ·l/d. λ: Re ≤ 2000 — 64/Re; Re ≥ 4000 — Альтшуль 0,11(kэ/d + 68/Re)^0,25; между — линейно (чтобы λ была непрерывной). | Дарси–Вейсбах; Альтшуль А.Д., 1982 [С]
18 | c2 | trans_c2 | diffuser | 0.315 |  | 2999.1107 |  |  | 0.4 | 15 | 0.315 | 10.69 | 223596.2875 |  | 0.036614 | 68.5661 | 2.5105 | 2.5105 | 2.012e-07 | Переход на больший диаметр (диффузор). n = (1 − F₁/F₂)² — внезапное расширение (Борда–Карно); при угле α ≤ 40°: ζ = 3,2·tg(α/2)^1,25·n, но не больше n. К скорости в узком сечении d₁. Параметр 1 = d₂, м; параметр 2 = α, °. | Идельчик, 1992, разд. 5 [С][П]
19 | c2 | teeP3 | teeStraight | 0.4 |  | 2999.1107 | 4499.1097 | 1499.999 |  |  | 0.4 | 9.9452 | 264149.162 |  | 0.40561 | 59.3444 | 24.0709 | 24.0709 | 7.6504e-07 | Тройник на слияние, проход. r = Q_б/Q_с (Q_б — боковой поток, колонка I). ζ = 1,55·r − r², к скорости в общем канале (d = d_с). | Идельчик, 1992, разд. 7, диагр. 7-1 [С][П]
20 | post3 | hood3 | local | 0.2 |  | 1499.999 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 13.2629 | 176134.1711 |  | 0.2 | 105.5428 | 21.1086 | 21.1086 | 7.8072e-07 | Вход через конический зонт (коллектор): ζ = 0,2 (параметр 1). Без зонта (острая кромка) было бы 0,5. | Идельчик, 1992, разд. 3 [С][П: по диаграмме]
21 | post3 | branch3 | duct | 0.2 | 6 | 1499.999 |  |  |  |  | 0.2 | 13.2629 | 176134.1711 | 0.018978 | 0.56935 | 105.5428 | 60.091 | 60.091 | 1.8616e-06 | Трение по длине: ζ = λ·l/d. λ: Re ≤ 2000 — 64/Re; Re ≥ 4000 — Альтшуль 0,11(kэ/d + 68/Re)^0,25; между — линейно (чтобы λ была непрерывной). | Дарси–Вейсбах; Альтшуль А.Д., 1982 [С]
22 | post3 | bend90_3 | local | 0.2 |  | 1499.999 |  |  | 90 | 1.5 | 0.2 | 13.2629 | 176134.1711 |  | 0.17166 | 105.5428 | 18.1174 | 18.1174 | 3.832e-07 | отвод 90°, R/D = 1,5. ζ = A₁·B₁; A₁ = 1,634831·10⁻⁷δ³ − 8,1581126·10⁻⁵δ² + 1,714184·10⁻²δ (A₁(90°) = 1,00); B₁ = 0,21/(R/D)^2,5 при R/D < 1, 0,21/(R/D)^0,5 при R/D ≥ 1. Параметр 1 = δ, °; параметр 2 = R/D. | Идельчик И.Е., 1992, разд. 6, диагр. 6-1 [С][П]
23 | post3 | bend45_3 | local | 0.2 |  | 1499.999 |  |  | 45 | 1.5 | 0.2 | 13.2629 | 176134.1711 |  | 0.10649 | 105.5428 | 11.2395 | 11.2395 | 2.099e-07 | отвод 45°, R/D = 1,5. ζ = A₁·B₁; A₁ = 1,634831·10⁻⁷δ³ − 8,1581126·10⁻⁵δ² + 1,714184·10⁻²δ (A₁(90°) = 1,00); B₁ = 0,21/(R/D)^2,5 при R/D < 1, 0,21/(R/D)^0,5 при R/D ≥ 1. Параметр 1 = δ, °; параметр 2 = R/D. | Идельчик И.Е., 1992, разд. 6, диагр. 6-1 [С][П]
24 | post3 | damper3 | damper | 0.2 |  | 1499.999 |  |  | 6.8659 |  | 0.2 | 13.2629 | 176134.1711 |  | 0.32027 | 105.5428 | 33.8024 | 33.8024 | -1.9386e-07 | Дроссель-клапан: ζ(α) по таблице листа «4 Заслонка» с интерполяцией по ln ζ. Параметр 1 = угол α, °. | Идельчик, 1992 [С][П]
25 | post3 | tee3 | teeSide | 0.2 |  | 1499.999 | 4499.1097 |  | 0.4 |  | 0.4 | 9.9452 | 264149.162 |  | 1.8898 | 59.3444 | 112.147 | 112.147 | 3.0396e-06 | Тройник на слияние, боковой вход. r = Q_б/Q_с. ζ = A·[1 + (r·F_с/F_б)² − 2(1 − r)²], к скорости в общем канале d_с (параметр 1). A: F_б/F_с ≤ 0,35 → 1; иначе max(0,9(1 − r); 0,55). Может быть < 0 (эжекция) — это физика. | Идельчик, 1992, разд. 7, диагр. 7-1 [С][П: сверить таблицу A]
26 | c3 | c3 | duct | 0.4 | 10 | 4499.1097 |  |  |  |  | 0.4 | 9.9452 | 264149.162 | 0.01651 | 0.41274 | 59.3444 | 24.4938 | 24.4938 | 6.5652e-07 | Трение по длине: ζ = λ·l/d. λ: Re ≤ 2000 — 64/Re; Re ≥ 4000 — Альтшуль 0,11(kэ/d + 68/Re)^0,25; между — линейно (чтобы λ была непрерывной). | Дарси–Вейсбах; Альтшуль А.Д., 1982 [С]
27 | c3 | bend_main | local | 0.4 |  | 4499.1097 |  |  | 90 | 1.5 | 0.4 | 9.9452 | 264149.162 |  | 0.17166 | 59.3444 | 10.187 | 10.187 | -2.2097e-07 | отвод 90° к фильтру. ζ = A₁·B₁; A₁ = 1,634831·10⁻⁷δ³ − 8,1581126·10⁻⁵δ² + 1,714184·10⁻²δ (A₁(90°) = 1,00); B₁ = 0,21/(R/D)^2,5 при R/D < 1, 0,21/(R/D)^0,5 при R/D ≥ 1. Параметр 1 = δ, °; параметр 2 = R/D. | Идельчик И.Е., 1992, разд. 6, диагр. 6-1 [С][П]
28 | common | filter | filter |  |  | 4499.1097 |  |  | 400 | 4500 | [6 empty] | 399.9209 | 399.9209 | 4.2222e-06 | Фильтр: Δp = Δp_ном·(Q/Q_ном)^m, m = 1 (закон Дарси для фильтровальной перегородки). Параметр 1 = Δp_ном, Па; параметр 2 = Q_ном, м³/ч. Чистый фильтр (k_загр = 1). | Ужов В.Н., Мягков Б.И., 1970 [С]; Δp_ном — паспорт [Д]
29 | common | discharge | duct | 0.4 | 5 | 4499.1097 |  |  |  |  | 0.4 | 9.9452 | 264149.162 | 0.01651 | 0.20637 | 59.3444 | 12.2469 | 12.2469 | -1.7174e-07 | Трение по длине: ζ = λ·l/d. λ: Re ≤ 2000 — 64/Re; Re ≥ 4000 — Альтшуль 0,11(kэ/d + 68/Re)^0,25; между — линейно (чтобы λ была непрерывной). | Дарси–Вейсбах; Альтшуль А.Д., 1982 [С]
30 | common | bend_out | local | 0.4 |  | 4499.1097 |  |  | 90 | 1.5 | 0.4 | 9.9452 | 264149.162 |  | 0.17166 | 59.3444 | 10.187 | 10.187 | -2.2097e-07 | отвод 90° на выбросе. ζ = A₁·B₁; A₁ = 1,634831·10⁻⁷δ³ − 8,1581126·10⁻⁵δ² + 1,714184·10⁻²δ (A₁(90°) = 1,00); B₁ = 0,21/(R/D)^2,5 при R/D < 1, 0,21/(R/D)^0,5 при R/D ≥ 1. Параметр 1 = δ, °; параметр 2 = R/D. | Идельчик И.Е., 1992, разд. 6, диагр. 6-1 [С][П]
31 | common | exit | local | 0.4 |  | 4499.1097 |  |  | 1 |  | 0.4 | 9.9452 | 264149.162 |  | 1 | 59.3444 | 59.3444 | 59.3444 | 1.1534e-06 | Выход в атмосферу: теряется вся скорость, ζ = 1 (параметр 1). | Идельчик, 1992 [С]
Суммы потерь по участкам и путям
| Участок / путь | [15 empty] | Σ Δp, Па (Excel) | Σ Δp, Па (ядро) | Разница | Пояснение
| post1 | [15 empty] | 157.1428 | 157.1428 | 2.7067e-06
| c1 | [15 empty] | 53.8784 | 53.8784 | -8.8809e-08
| post2 | [15 empty] | 211.0213 | 211.0213 | 3.5e-06
| c2 | [15 empty] | 45.4846 | 45.4846 | 1.1534e-06
| post3 | [15 empty] | 256.5058 | 256.5058 | 6.0812e-06
| c3 | [15 empty] | 34.6808 | 34.6808 | 4.3554e-07
| common | [15 empty] | 481.6992 | 481.6992 | 4.9829e-06
| Путь post1 → вентилятор + общий тракт | [15 empty] | 772.8859 |  |  | Полные потери от входа в зонт поста до выброса. По закону сохранения энергии = давлению вентилятора (сверка на листе 6). Если у разных постов суммы разные — расходы не являются решением сети.
| Путь post2 → вентилятор + общий тракт | [15 empty] | 772.8859 |  |  | Полные потери от входа в зонт поста до выброса. По закону сохранения энергии = давлению вентилятора (сверка на листе 6). Если у разных постов суммы разные — расходы не являются решением сети.
| Путь post3 → вентилятор + общий тракт | [15 empty] | 772.8859 |  |  | Полные потери от входа в зонт поста до выброса. По закону сохранения энергии = давлению вентилятора (сверка на листе 6). Если у разных постов суммы разные — расходы не являются решением сети.
| Наибольшее расхождение по элементу, Па: | [15 empty] | 4.2222e-06
| Наименьшая скорость в воздуховодах, м/с (норма ≥ 8): | [15 empty] | 8.4832
Note on G5: Расход поста — решение сети в ядре (метод Ньютона) при углах заслонок пусконаладки. Проверка правильности — баланс давлений на листе 6.
Note on G15: Расход поста — решение сети в ядре (метод Ньютона) при углах заслонок пусконаладки. Проверка правильности — баланс давлений на листе 6.
Note on G24: Расход поста — решение сети в ядре (метод Ньютона) при углах заслонок пусконаладки. Проверка правильности — баланс давлений на листе 6.
Note on J9: Угол заслонки после пусконаладки (балансировки) — посчитан в ядре (balance.ts).
Note on J19: Угол заслонки после пусконаладки (балансировки) — посчитан в ядре (balance.ts).
Note on J28: Угол заслонки после пусконаладки (балансировки) — посчитан в ядре (balance.ts).

## 6 Вентилятор
Вентилятор: давление, мощность, КПД привода
Давление вентилятора при частоте n — по каталожной характеристике (при n₀) и законам подобия: Q ~ n, p ~ n². Мощность на валу N = Q·p/η. Электрическая мощность — с учётом КПД двигателя и частотника.
№ | Величина | Обозн. | Значение | Ед. | Формула (как в книге) | Простыми словами — что это и зачем | Источник / статус
Характеристика вентилятора при n₀ (демо [Д] — заменить каталогом)
| Q₀, м³/ч | p₀, Па
| 0 | 1400
| 2000 | 1300
| 4000 | 1050
| 5000 | 850
| 6000 | 550
| 7000 | 150
1 | Частота каталожной характеристики | n₀ | 1500 | об/мин |  |  | каталог [Д]
2 | Частота после пусконаладки | n | 1400.6836 | об/мин |  | Минимальная частота, при которой все посты получают 1500 м³/ч (подобрано ядром, balance.ts). | ядро
3 | Общий расход | Q | 4499.1097 | м³/ч | Q = ΣQ_пост |  | лист 5
4 | Отношение частот | k | 0.93379 | — | k = n/n₀
5 | Расход, приведённый к n₀ | Q₀ | 4818.1221 | м³/ч | Q₀ = Q/k | По закону подобия расход пропорционален частоте. | ГОСТ 10921-2017, разд. 14 [Н]
6 | Давление по характеристике при n₀ | p₀ | 886.3756 | Па | линейная интерполяция по таблице
7 | Давление вентилятора при n | p | 772.8858 | Па | p = p₀·k² | Давление пропорционально квадрату частоты. | ГОСТ 10921-2017, разд. 14 [Н]
Проверка баланса: давление вентилятора = потери по пути каждого поста
8 | Путь поста 1 − давление вентилятора |  | 1.8031e-05 | Па | Σ Δp − p | Должно быть ≈ 0 (± 0,01 Па): расходы — действительно решение сети. | закон сохранения энергии
9 | Путь поста 2 − давление вентилятора |  | 1.8913e-05 | Па
10 | Путь поста 3 − давление вентилятора |  | 2.1341e-05 | Па
Мощность
11 | КПД вентилятора | η_в | 0.65 | — |  | Принят постоянным [Д] — уточнить по каталогу. | [Д]
12 | Мощность на валу | N | 1486.0249 | Вт | N = Q·p/η_в |  | Калинушкин М.П., 1979 [С]
13 | Номинальная мощность двигателя | P_н | 2200 | Вт |  |  | демо [Д]
14 | Номинальный КПД двигателя (IE3, 4 полюса, 2,2 кВт) | η_н | 0.867 | — |  |  | ГОСТ IEC 60034-30-1-2016, табл. 1 [Н]
15 | Загрузка двигателя | β | 0.67547 | — | β = N/P_н
16 | Отношение постоянных потерь к переменным | k_п | 0.5 | — |  | Постоянные потери (сталь, трение) не зависят от нагрузки, переменные (медь) ~ β². | Копылов И.П. Электрические машины [С][П]
17 | КПД двигателя при загрузке β | η_дв | 0.87353 | — | η = β/(β + ΣP(β)), ΣP = ΣP_н·(k + β²)/(1 + k) | При недогрузке КПД двигателя падает. | Копылов [С]
18 | КПД частотника при загрузке β | η_ПЧ | 0.93404 | — | интерполяция таблицы | Российского числового норматива нет (метод — ГОСТ IEC 61800-9-2-2021); до паспорта ПЧ — типовые значения US DOE (зарубежный справочный). | [Д]
| Таблица КПД ПЧ: β → | 0.016 | 0.125 | 0.25 | 0.42 | 0.5 | 0.75 | 1
|  | 0.35 | 0.8 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.95
19 | Электрическая мощность из сети | P_эл | 1821.3115 | Вт | P_эл = N/(η_дв·η_ПЧ) | Это то, что покажет счётчик.

## 7 Тепло
Тепло на нагрев приточного воздуха
Весь воздух, удалённый из цеха (местные отсосы + общеобменная), замещается наружным, который надо нагреть до t_в. Q = ρ·c·L·(t_в − t_н).
№ | Величина | Обозн. | Значение | Ед. | Формула (как в книге) | Простыми словами — что это и зачем | Источник / статус
1 | Разность температур | Δt | 19.7 | °C | Δt = t_в − t_оп |  | СанПиН, СП 131.13330.2025
Без регулирования: всё работает всю смену на расчётном расходе
2 | Весь удаляемый воздух | L | 12601.4486 | м³/ч | L = L_wz + L_оо | Равно L по СП 60 (лист 3). | лист 3
3 | Тепловая мощность | Φ | 83.1633 | кВт | Φ = ρ·c·L·Δt/3600 | Сколько киловатт тепла идёт на подогрев притока. | Богословский В.Н. и др. Отопление и вентиляция, 1976 [С]
4 | Тепло за смену | Q_см | 665.3061 | кВт·ч | Q = Φ·t_см | Сверка с ядром: режим «без регулирования» лист 9.
5 | Тепло за отопительный период (1 смена/сут) | Q_оп | 134.3918 | МВт·ч | Q_см·z_оп
6 | То же в гигакалориях |  | 115.5562 | Гкал | 1 Гкал = 1,163 МВт·ч | В Гкал выставляют счёт за тепло.
Сколько стоил бы «двойной учёт» воздуха отсосов (ошибка до 11.10.2026)
7 | Лишнее тепло за смену | ΔQ | 237.582 | кВт·ч |  | Столько тепла «лишнего» закладывал старый расчёт.

## 8 Сверка
Сверка: Excel против расчётного ядра
Ядро — программа vent-sim (TypeScript); значения выгружены export_engine.ts в engine.json. Зелёный — расхождение < 0,1 %.
Величина | Excel | Ядро | Относит. разница | Итог
Коэффициент расплавления α_р, г/(А·ч), 225 А | 9.7766 | 9.7766 | 0% | ОК
Расход проволоки B, кг/ч, 225 А | 2.1997 | 2.1997 | 0% | ОК
Весь воздухообмен L по СП 60, м³/ч (3 поста, 225 А) | 12601.4486 | 12601.4486 | 0% | ОК
Общеобменная L_оо = L − L_wz, м³/ч | 8101.4486 | 8101.4486 | 0% | ОК
Расход вентилятора, м³/ч | 4499.1097 | 4499.1097 | 1.004e-06% | ОК
Давление вентилятора, Па | 772.8858 | 772.8858 | 1.036e-06% | ОК
Мощность на валу, Вт | 1486.0249 | 1486.0249 | 3.238e-08% | ОК
КПД двигателя при загрузке | 0.87353 | 0.87353 | 1.874e-10% | ОК
Электрическая мощность, Вт | 1821.3115 | 1821.3115 | 3.032e-08% | ОК
Тепло за смену без регулирования, кВт·ч | 665.3061 | 665 | 0.04603% | ОК
Тепло за смену в ядре — результат динамического расчёта (интеграл за 8 ч), округлён до 1 кВт·ч, поэтому разница до 0,1 %.
Наибольшее расхождение потерь по элементу, Па | 4.2222e-06 | допуск 0.001 |  | ОК
Баланс: путь поста 1 − давление вентилятора, Па | 1.8031e-05 | допуск 0.01 |  | ОК
Баланс: путь поста 2 − давление вентилятора, Па | 1.8913e-05 | допуск 0.01 |  | ОК
Баланс: путь поста 3 − давление вентилятора, Па | 2.1341e-05 | допуск 0.01 |  | ОК
Проверка выделений: Σ компонентов − аэрозоль, г/кг | 0 | допуск 1e-09 |  | ОК
Концентрация Mn при L по СП 60 минус ПДК, мг/м³ | 0 | допуск 1e-09 |  | ОК

## 9 Результаты смены
Итоги динамического расчёта смены 8 ч (ядро, шаг 1 с) — версия 1.6 от 11.10.2026
Эти числа получены программой: расписание сварки, регуляторы, приводы заслонок с ограниченной скоростью, частотник, решение сети на каждом шаге, нестационарная концентрация в цехе. В Excel повторить нельзя; проверяемые части (выделения, СП 60, потери, вентилятор, тепло) — на листах 2–7.
А. 3 поста MAG 225 А, общеобменная постоянная 8 101 м³/ч (по СП 60)
Режим местной вытяжки | Вент. МВВ, кВт·ч | Тепло, кВт·ч | Ср. расход МВВ, м³/ч | Расход < 95 % | > 110 % | Mn ср., мг/м³ | Mn макс., мг/м³
Без регулирования | 14.57 | 665 | 4497 | 0 % | 0 % | 0.064 | 0.088
«Открыто/закрыто» + ПЧ (пром. стандарт) | 5.25 | 527 | 1887 | 6,0 % | 39,1 % | 0.085 | 0.111
Предлагаемая (ПИ по ln ζ + сброс давления) | 4.92 | 519 | 1727 | 5,9 % | 3,0 % | 0.087 | 0.115
Предлагаемая + ОВ по числу постов | 4.92 | 398 | 1727 | 5,9 % | 3,0 % | 0.107 | 0.143
Б. 3 поста, ток меняется 175/225/270 А; режимы общеобменной (местная — предлагаемая)
Режим ОВ | Ср. ОВ, м³/ч | Тепло, кВт·ч | Эл. МВВ+ОВ, кВт·ч | Mn ср. | Mn макс. | Время > ПДК
Постоянный (расчётный, 270 А) | 10847 | 660 | 28.74 | 0.069 | 0.096 | 0 %
По числу работающих постов | 5344 | 369 | 9.39 | 0.106 | 0.144 | 0 %
Упреждение по току | 7539 | 485 | 6.12 | 0.086 | 0.112 | 0 %
Упреждение по току + датчик (цель 0,5 ПДК) | 6920 | 453 | 6.56 | 0.089 | 0.115 | 0 %
То же, цель 0,7 ПДК | 4190 | 308 | 6 | 0.115 | 0.154 | 0 %
Ошибка модели: реальный захват 70 % вместо 80 % — постоянный | 10847 | 660 | 28.74 | 0.098 | 0.137 | 0 %
Ошибка модели — упреждение без датчика | 7539 | 485 | 6.12 | 0.122 | 0.159 | 0 %
Ошибка модели — упреждение + датчик (сам добавил воздух) | 11047 | 670 | 12.05 | 0.092 | 0.123 | 0 %
В. Цех из 4 видов сварки (CO₂ 225 А · УОНИ-13/45 · ФЦ-12 · контактная); местные отсосы 5 500 м³/ч, ОВ по СП 60 — 1 022 м³/ч
МВВ / ОВ | Вент. МВВ, кВт·ч | Тепло, кВт·ч | Ср. ОВ, м³/ч | max Σ C/ПДК
Без регулирования / пост. | 20.11 | 344 | 1022 | 0.382
«Открыто/закрыто» + ПЧ / пост. | 7.59 | 181 | 1022 | 0.646
Предлагаемая / пост. | 6.45 | 166 | 1022 | 0.709
Предлагаемая / по числу постов | 6.45 | 139 | 517 | 0.779
Предлагаемая / по выделениям + датчики, цель 0,5 | 6.45 | 274 | 3082 | 0.491
то же, цель 0,8 (та же безопасность, что у пост.) | 6.45 | 155 | 811 | 0.718
то же, цель 0,9 | 6.45 | 135 | 446 | 0.775
ВЫВОДЫ (после исправлений 11.10.2026):
1. Основная экономия электроэнергии — от регулирования местной вытяжки: «открыто/закрыто» + ПЧ даёт −64 % против работы без регулирования; предлагаемая система — ещё −6 % и, главное, точность: перерасход 3 % времени против 39 %.
2. Общеобменная по потребности — это компромисс «тепло ↔ запас по ПДК». При той же безопасности, что у постоянной (max Σ C/ПДК ≈ 0,71), экономия тепла всего −7 % (166 → 155 кВт·ч, таблица В); при допуске до 0,9 ПДК — до −19 %. Прежние цифры (−37…−56 %) были завышены из-за двойного учёта воздуха отсосов.
3. Простое регулирование «по числу работающих постов» даёт почти тот же результат, что сложное по выделениям (таблица Б: 369 кВт·ч при Mn макс. 0,144).
4. Датчик нужен для безопасности, а не для экономии: при ошибке модели (захват 70 % вместо 80 %) система с датчиком сама добавила воздух (Mn макс. 0,123), без датчика — 0,159.
5. Связь местной и общеобменной: при снижении расходов отсосов уменьшается разбавление воздуха цеха, общеобменная должна это компенсировать — это аргумент за СОГЛАСОВАННОЕ управление (новизна).
6. Зона дыхания сварщика: при η = 0,8 концентрация у лица в 7 раз выше фона цеха и выше ПДК во всех режимах; ПДК в зоне дыхания обеспечивается только захватом η ≥ 0,93 — определяет конструкция отсоса, а не воздухообмен.